## Slide 1
屋上芋緑化が室外機の吸気温度に与える影響
2026年 実測データの分析結果（暫定）
OACP-3（芋緑化なし）と OACP-8・OACP-11（芋緑化あり）の同時刻比較｜7/30〜9/14
高口研究室｜2026年の計測は継続中のため、結果は暫定値

## Slide 2: 結果の要約
要約
目的 芋緑化ありの列の吸気温度が、同じ時刻の列3より低いかを比べた（7/30〜9/14）
1
列11（外側）は低い
32日中28日で列3より低い。平均0.26℃低く、運転の条件をそろえても0.16℃低い
2
列8（中央）は低くない
平均の差は0.06℃と小さく、低いとは言えない。運転の条件をそろえると、逆に0.23℃高い
3
暑い日ほど低減効果が小さい
日中の気温が31℃以上の日は列8が0.27℃高く、28℃未満の日は0.34℃低い。天気や風より気温の影響が大きい
4
同じ列でも区画で違う
両列とも左の区画は列3より高い。低くなるのは列11の中央（0.59℃低い）と、列8の中央・右（0.38・0.42℃低い）
5
仮説は支持されない
中央の列8のほうが外側の列11より、どの区画でも高い（0.12〜0.50℃）
注意 排気温度から見ると、列3は休日や夕方（20時ごろまで）も動いている。休日・夕方は列3だけが動く時間が多いため、差が大きく見える

## Slide 3: 分析の流れ
前提
目的 前提の確認から順に、芋緑化ありの列の吸気温度が低いかを確かめる
前提
データの利用期間
データの欠損と除外
熱電対の誤差の確認
吸気温度差の定義
p.5〜8
主分析
分析1 期間全体
条件をそろえた比較
分析2 時刻別
分析3 区画別
p.9〜14
補足分析（条件別）
分析4 天気・気温
条件をまとめた回帰
分析5 風速別
分析7 期間の推移
p.15〜20
補足分析（詳細）
分析8 代表日
（1日の流れの例）
p.21〜24
検証・まとめ
エアネット分析との比較
言えること／まだ言えないこと
今後の計測
付録：分析6
p.25〜28
読み方
吸気温度差＝芋緑化ありの列 − なしの列（OACP-3）。負に大きいほど「吸気温度の低減効果が大きい」
95％区間は、日の値が前後の日と似ていることを考え、連続5日間をひとまとまりにして再標本化して求めた

## Slide 4: 計測概要：対象の列と計測点
前提
目的 どの室外機のどこを測っているかを最初に共有する
列 | 芋緑化 | 区画 | 計測項目
OACP-3 | なし | 左・中央・右 | 吸気（3方位）・排気・ メンテ空間・表面
OACP-8 | あり | 左・中央・右 | 同上＋葉の温度
OACP-11 | あり | 左・中央・右 | 同上＋葉の温度
共通の計測
通路内の温湿度（3列）、通路内の風速・風向（OACP-3・8）
屋上の気温・湿度・風速・風向・雨量・照度
日射量：OACP-3（日向）、OACP-8（緑陰内）
区画1・2は1台目、区画3は2台目の室外機を計測
グラフ案
屋上配置図と計測点の写真
横軸 ―
縦軸 ―
系列 3列×3区画の位置、吸気温度3方位の熱電対の位置、芋緑化の範囲、日射計の位置
備考 配置図は後から貼る

## Slide 5: データの利用期間
前提
目的 計測項目ごとに、分析に使える期間を示す
7/29
8/1
8/15
9/1
9/14
計測データ全体
7/29 16:14〜9/14 16:52
分析期間（47日間）
吸気温度（熱電対）
全期間
通路内の温湿度
8/9〜
通路内の風速・風向
8/14 15:10〜
日射量（日向・緑陰）
8/29〜（17日間）
屋上の気象
〜9/13
勤務日（32日間）
休日：土日・8/11（15日間）
分析に使う範囲
期間は7/30〜9/14（7/29は設置当日で日中のデータがない）。主分析は勤務日32日間、休日は参考。日中は9〜18時（室外機の運転時間）

## Slide 6: データの欠損と除外の基準
前提
目的 どのデータが欠けているか、どの基準で値を除外したかを1枚で示す
欠けているデータ
種類 | 対象 | 期間
回収時の停止 | 全ロガー（数分〜77分） | 8/14・8/28・9/7
センサー未接続 | 11-3北側吸気・8上層の葉 | 〜8/14
センサー不良 | 3-2排気 | 8/30〜9/7
設置不良 | 8-2排気 | 8/14〜8/28
使わない期間 | 日射量 | 〜8/28
計測の終了 | 屋上の気象 | 9/14
除外の基準
基準 | 内容 | 件数
エラー値 | ロガーのエラー値（99991など） | 56,200
範囲外 | 熱電対で5℃未満・70℃超 | 169
スパイク | 前後5分の中央値から±4℃超 | 783
日射量の期間 | 8/28以前はすべて使わない | 87,073
件数は全78列の合計（値の数）
集計の基準
1時間平均：有効48分以上
日中平均：9時間中7時間以上
除外しないもの
データ回収の日を一括では消さない
11-3メンテ空間温度は保留
残ったデータ
吸気温度は元の値の97〜99％
不備は空欄のまま（埋めない）

## Slide 7: 熱電対ごとの誤差の確認
前提
目的 熱電対ごとの誤差が小さく、吸気温度差に対して十分小さいかを確かめる
方法 9台の室外機がすべて停止している夜間（1〜5時、計31時間）に、各熱電対と吸気温度27点の中央値との差（偏差）を計算
点：偏差の平均、ひげ：95％の範囲（2.5〜97.5％）、破線：±0.3℃
結果
熱電対ごとのずれ（偏差の平均）は−0.21〜＋0.29℃の範囲
列3の9点はそろって高め。平均＋0.17℃（列8は−0.05℃、列11は−0.07℃）
室外機の運転状態は、排気温度から推定した（p.10）
読み取り
熱電対1本ごとのずれは±0.3℃以内で小さい。ただし列3は全体に約0.2℃高く、熱電対の違いか場所の違いかは区別できない。この夜間の差はp.10で差し引く
Chart: 偏差［℃］
| 3-1正 | 3-1北 | 3-1南 | 3-2正 | 3-2北 | 3-2南 | 3-3正 | 3-3北 | 3-3南 | 8-1正 | 8-1北 | 8-1南 | 8-2正 | 8-2北 | 8-2南 | 8-3正 | 8-3北 | 8-3南 | 11-1正 | 11-1北 | 11-1南 | 11-2正 | 11-2北 | 11-2南 | 11-3正 | 11-3北 | 11-3南
列3 | 0.221 | 0.288 | 0.093 | 0.22 | 0.204 | 0.167 | 0.124 | 0.244 | 0.013
列8 | 0.072 | -0.011 | 0.032 | -0.095 | -0.067 | -0.075 | -0.047 | -0.122 | -0.13
列11 | -0.06 | -0.19 | -0.21 | 0.006 | -0.031 | -0.065 | -0.006 | -0.092 | -0.03
±0.3℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
−0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3

## Slide 8: 吸気温度差の定義
前提
目的 何と何の差を取るかを、1枚で説明できるようにする
吸気温度差 ＝ 芋緑化ありの列の吸気温度 − 芋緑化なしの列の吸気温度
ありはOACP-8・11、なしはOACP-3。同じ時刻・同じ区画・同じ方位どうしで計算する。負の値＝芋緑化ありの列のほうが低い
OACP-8 区画1 正面
−
OACP-3 区画1 正面
＝
吸気温度差（列8）
組み合わせ
列8・列11 × 3区画 × 3方位（計17組）
列の代表値：列8は9組、列11は8組の平均（OACP-11-3北側は8/14まで未接続のため全期間で除く）
区画ごとの値も残す（分析3）
集計の順番
1分値 → 1時間平均 → 日中平均（9〜18時）
分析ごとの単位：日（分析1・4・7）と1時間（分析2・3・5）
言葉の使い方
吸気温度差が負に大きいほど「吸気温度の低減効果が大きい」と書く
グラフは吸気温度差で描き、0℃の線より下が低減効果あり

## Slide 9: 分析1：期間全体の吸気温度の比較
主分析
目的 芋緑化による吸気温度の低減が、そもそも存在するかを確かめる
方法 全点平均（列8は9組、列11は8組）の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差（緑・青：低い日、赤：高い日、灰：休日）
Fig. 1 列8と列3
Fig. 2 列11と列3
列8 列3より低い日は32日中18日。平均−0.06℃で、差があるとは言えない（95％区間−0.28〜＋0.13℃）
列11 列3より低い日は32日中28日。平均0.26℃低い（95％区間−0.39〜−0.15℃）
8/28・9/7はデータ回収でロガーが止まった時間を除き、残っている7時間で日中平均を計算
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.926 | 34.206 | 34.753 | 33.288 | 27.313 | 29.184 | 30.422 | 30.489 | 33.126 | 32.824 | 32.282 | 30.548 | 29.041 | 28.187 | 26.743 | 29.335 | 27.725 | 25.86 | 29.877 | 30.987 | 31.379 | 31.916 | 31.371 | 29.327 | 29.787 | 32.878 | 34.29 | 33.878 | 28.857 | 32.107 | 23.507 | 26.364 | 27.723 | 28.618 | 30.59 | 30.394 | 26.734 | 24.621 | 21.956 | 24.8 | 28.273 | 29.644 | 22.882 | 21.23 | 24.288 | 24.85 | 31.417
列8（あり） | 35.374 | 34.618 | 34.728 | 33.84 | 27.433 | 29.277 | 30.458 | 30.416 | 32.877 | 32.217 | 32.653 | 30.927 | 28.613 | 28.042 | 26.414 | 29.215 | 27.582 | 25.153 | 29.752 | 31.252 | 31.636 | 32.255 | 31.464 | 28.854 | 29.543 | 33.115 | 34.601 | 34.353 | 28.574 | 32.473 | 22.635 | 25.61 | 27.544 | 28.485 | 30.352 | 30.106 | 26.345 | 24.211 | 20.319 | 23.966 | 27.719 | 29.021 | 22.133 | 20.829 | 22.736 | 23.893 | 31.374
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3より低い日 | -0.073 | -0.249 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.125 | -0.283 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -0.044
列3より高い日 | 0.449 | 0.411 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | 0.379 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | 0.366
休日 | -0.024 | 0.552 | -0.607 | 0.371 | -0.429 | -0.144 | -0.708 | -0.473 | -0.244 | -0.871 | -0.754 | -0.41 | -1.637 | -1.551 | -0.957
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.858 | 34.13 | 34.717 | 33.254 | 27.258 | 29.119 | 30.349 | 30.356 | 33.072 | 32.762 | 32.222 | 30.464 | 29.017 | 28.134 | 26.701 | 29.272 | 27.72 | 25.857 | 29.82 | 30.971 | 31.336 | 31.87 | 31.282 | 29.104 | 29.702 | 32.757 | 34.112 | 33.654 | 28.618 | 32.122 | 23.432 | 26.294 | 27.663 | 28.525 | 30.498 | 30.365 | 26.608 | 24.555 | 21.674 | 24.648 | 28.088 | 29.534 | 22.586 | 20.96 | 23.915 | 24.683 | 31.315
列11（あり） | 34.929 | 34.135 | 34.609 | 33.31 | 27.208 | 28.998 | 30.232 | 30.116 | 32.38 | 32.072 | 32.038 | 30.391 | 28.643 | 27.726 | 26.056 | 29.034 | 27.594 | 25.264 | 29.534 | 30.897 | 31.284 | 31.768 | 30.946 | 28.804 | 29.478 | 32.539 | 33.966 | 33.765 | 28.426 | 32.183 | 22.871 | 25.713 | 27.471 | 28.403 | 30.151 | 29.989 | 26.383 | 24.097 | 20.308 | 23.721 | 27.696 | 28.916 | 21.9 | 20.524 | 22.668 | 23.851 | 30.917
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3より低い日 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.073 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.218 | -0.146 | -0.192 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -0.398
列3より高い日 | 0.07 | 0.005 | 0.111 | 0.061
休日 | -0.108 | 0.055 | -0.69 | -0.184 | -0.374 | -0.126 | -0.593 | -0.299 | -0.224 | -0.561 | -0.581 | -0.457 | -1.366 | -1.246 | -0.832

## Slide 10: 分析1（補正）：運転状態と夜間の差をそろえた比較
主分析
目的 運転状態の違いと、列の位置による差を除いても、芋緑化側が低いかを確かめる
ひげ：95％区間
結果
両方が動いている時間で比べると、列11は33日中29日で低い（−0.27℃）。列8は逆に高い（＋0.10℃）
夜間（両方停止）の差：列8は−0.10℃、列11は−0.15℃
夜間の差を引いた後：列11は0.16℃低いまま（区間−0.29〜−0.03）。列8は0.23℃高い（＋0.07〜＋0.40）
補正の方法
1
運転状態を判定 排気温度−吸気温度（10分の移動中央値）が1.0℃以上なら運転中。1時間の8割以上で運転、2割以下で停止。列3は休日も20時頃まで運転し、列8・11は7〜8時に始まり17〜18時に止まる
2
運転状態をそろえる 同じ区画の2台（例：8-1と3-1）がともに運転している日中の1時間だけで、吸気温度差を平均する
3
位置の差を求める 同じ日の夜間（1〜5時）で、2台ともに停止している時間の吸気温度差を「基準差」とする
4
差し引く 日ごとに「両方運転中の差 − 基準差」を求め、期間で平均する
読み取り
列11は条件をそろえても低い。列8は運転中に列3より高い。夜間の差には芋緑化の効果も含まれるかもしれないため、補正後の値は小さめの見積もり
Chart: 吸気温度差［℃］
| 勤務日の日中 （これまで） | 両方運転中の日中 | 夜間・両方停止 （基準差） | 運転中−基準差
列8 | -0.06 | 0.1 | -0.098 | 0.23
列11 | -0.265 | -0.274 | -0.146 | -0.156

## Slide 11: 分析2：時刻別の吸気温度差
主分析
目的 どの時間帯で吸気温度の低減効果が大きいかを特定する
方法 勤務日32日間の1時間平均の吸気温度差を、時刻ごとに箱ひげ図にした（箱：四分位、白線：中央値、線：ひげ）
列8
列11
結果
列11：どの時刻も列3より低い（中央値−0.15〜−0.34℃）。低い日は66〜93％
列11で差が大きいのは17時台（−0.34℃）・9時台（−0.33℃）・13時台（−0.30℃）
列8：中央値は−0.25〜＋0.07℃で、ほぼ差がない。14時台だけ列3より高い
読み取り
時刻による違いは小さく、エアネット分析で見られた14時のピークはない。9時台・17時台にやや差が大きいのは、運転の開始・終了時刻のずれのため（p.10）
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台
箱（0より下） | -0.441 | -0.315 | -0.362 | -0.333 | -0.293 | -0.258 | -0.289 | -0.224 | -0.442
箱（0より上） | 0.194 | 0.289 | 0.619 | 0.508 | 0.193 | 0.35 | 0.225 | 0.067 | 0.094
箱の外（白）
中央値 | -0.168 | 0 | -0.233 | -0.088 | -0.017 | 0.067 | -0.013 | -0.058 | -0.252
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台
箱（0より下） | -0.612 | -0.428 | -0.511 | -0.41 | -0.491 | -0.366 | -0.369 | -0.349 | -0.458
箱（0より上） | 0.054 | 0.025 | 0.116
箱の外（白） | -0.089 | -0.108 | -0.067 | -0.017 | -0.107 | -0.112
中央値 | -0.333 | -0.148 | -0.25 | -0.146 | -0.299 | -0.223 | -0.211 | -0.169 | -0.337
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 12: 分析3：列8の区画ごとの吸気温度
主分析
目的 同じ列8の中で、どの区画の吸気温度が列3より下がっているかを見る
方法 列8と列3の同じ区画どうしを比べる。3方位平均の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差
8-1 と 3-1 区画1（左）
高い 低い日は32日中3日。平均0.63℃高い（95％区間＋0.39〜＋0.85℃）
8-2 と 3-2 区画2（中央）
低い 低い日は32日中26日。平均0.38℃低い（95％区間−0.60〜−0.19℃）
8-3 と 3-3 区画3（右）
低い 低い日は32日中28日。平均0.42℃低い（95％区間−0.63〜−0.24℃）
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.844 | 33.806 | 34.626 | 32.926 | 26.652 | 28.417 | 29.794 | 29.935 | 32.884 | 32.78 | 32.002 | 29.981 | 28.673 | 27.934 | 26.168 | 28.778 | 27.595 | 25.482 | 29.571 | 30.828 | 31.136 | 31.835 | 31.152 | 29.071 | 29.478 | 32.598 | 33.969 | 33.707 | 28.148 | 31.925 | 23.155 | 26.053 | 27.253 | 28.095 | 30.327 | 30.019 | 26.115 | 24.272 | 21.813 | 24.459 | 27.795 | 29.229 | 22.538 | 21.032 | 23.79 | 24.433 | 31.122
列8 | 36.066 | 34.781 | 34.837 | 33.62 | 27.462 | 29.133 | 30.399 | 30.772 | 33.453 | 32.467 | 32.361 | 31.042 | 28.74 | 28.297 | 26.374 | 29.188 | 27.636 | 25.215 | 30.231 | 31.75 | 32.008 | 32.716 | 31.847 | 28.917 | 29.52 | 33.697 | 35.061 | 35.337 | 28.763 | 33.144 | 22.507 | 25.722 | 27.866 | 28.594 | 30.881 | 30.412 | 26.435 | 24.359 | 20.259 | 24.198 | 28.146 | 29.254 | 22.277 | 20.995 | 22.993 | 23.847 | 31.689
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画1_列3より低い日 | -0.261 | -0.261 | -0.037
区画1_列3より高い日 | 1.221 | 0.975 | 0.81 | 0.716 | 0.605 | 0.837 | 0.568 | 1.061 | 0.363 | 0.206 | 0.41 | 0.66 | 0.922 | 0.872 | 0.882 | 0.695 | 1.099 | 1.092 | 1.63 | 0.615 | 1.219 | 0.613 | 0.499 | 0.554 | 0.393 | 0.32 | 0.351 | 0.025 | 0.567
区画1_休日 | 0.211 | 0.694 | -0.314 | 0.359 | 0.067 | 0.041 | -0.267 | -0.154 | 0.042 | -0.648 | -0.331 | 0.086 | -1.553 | -0.797 | -0.587
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.892 | 34.249 | 34.885 | 33.556 | 28.042 | 29.694 | 30.737 | 30.627 | 33.421 | 33.005 | 32.478 | 30.707 | 29.466 | 28.381 | 27.307 | 29.608 | 28.14 | 26.5 | 30.108 | 31.35 | 31.671 | 32.181 | 31.542 | 29.323 | 29.948 | 33.033 | 34.332 | 33.746 | 29.282 | 32.112 | 24.12 | 26.833 | 28.137 | 28.909 | 30.832 | 30.836 | 27.243 | 24.931 | 21.806 | 25.096 | 28.432 | 29.92 | 22.947 | 21.278 | 24.355 | 25.335 | 31.682
列8 | 34.983 | 34.592 | 34.581 | 33.672 | 27.763 | 29.386 | 30.454 | 30.172 | 32.85 | 32.233 | 32.527 | 30.89 | 28.527 | 28.041 | 26.477 | 29.189 | 27.491 | 25.023 | 29.555 | 31.195 | 31.486 | 32.25 | 31.364 | 28.748 | 29.471 | 32.973 | 34.422 | 33.893 | 28.565 | 32.102 | 22.872 | 25.517 | 27.462 | 28.446 | 30.226 | 30.068 | 26.464 | 24.227 | 20.425 | 23.907 | 27.389 | 28.903 | 22.276 | 21.009 | 22.709 | 23.936 | 31.308
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画2_列3より低い日 | -0.279 | -0.308 | -0.283 | -0.455 | -0.57 | -0.341 | -0.83 | -0.419 | -0.553 | -0.155 | -0.185 | -0.178 | -0.06 | -0.717 | -0.01 | -0.675 | -0.463 | -0.606 | -0.768 | -0.779 | -1.189 | -1.043 | -1.017 | -0.671 | -0.269 | -0.374
区画2_列3より高い日 | 0.091 | 0.343 | 0.182 | 0.069 | 0.089 | 0.146
区画2_休日 | -0.303 | 0.117 | -0.772 | 0.049 | -0.939 | -0.649 | -1.477 | -0.575 | -0.477 | -1.248 | -1.316 | -0.705 | -1.381 | -1.646 | -1.399
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 35.041 | 34.564 | 34.747 | 33.383 | 27.244 | 29.441 | 30.736 | 30.905 | 33.074 | 32.686 | 32.366 | 30.956 | 28.986 | 28.247 | 26.755 | 29.62 | 27.441 | 25.599 | 29.951 | 30.785 | 31.328 | 31.732 | 31.418 | 29.587 | 29.935 | 33.003 | 34.568 | 34.286 | 29.142 | 32.284 | 23.245 | 26.206 | 27.78 | 28.848 | 30.612 | 30.327 | 26.843 | 24.659 | 22.251 | 24.846 | 28.591 | 29.784 | 23.16 | 21.38 | 24.717 | 24.783 | 31.449
列8 | 35.074 | 34.48 | 34.767 | 34.229 | 27.075 | 29.313 | 30.522 | 30.303 | 32.328 | 31.952 | 33.071 | 30.85 | 28.573 | 27.787 | 26.391 | 29.267 | 27.618 | 25.22 | 29.469 | 30.811 | 31.413 | 31.8 | 31.181 | 28.897 | 29.637 | 32.674 | 34.32 | 34.147 | 28.395 | 32.172 | 22.527 | 25.592 | 27.305 | 28.414 | 29.948 | 29.839 | 26.137 | 24.047 | 20.273 | 23.793 | 27.624 | 28.907 | 21.845 | 20.483 | 22.507 | 23.896 | 31.125
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画3_列3より低い日 | -0.085 | -0.169 | -0.129 | -0.215 | -0.602 | -0.746 | -0.106 | -0.46 | -0.365 | -0.353 | -0.482 | -0.237 | -0.329 | -0.248 | -0.139 | -0.747 | -0.112 | -0.475 | -0.434 | -0.664 | -0.488 | -0.706 | -1.053 | -0.967 | -0.877 | -1.315 | -0.897 | -0.324
区画3_列3より高い日 | 0.034 | 0.027 | 0.085 | 0.068
区画3_休日 | 0.02 | 0.847 | -0.734 | 0.705 | -0.413 | 0.178 | -0.379 | -0.69 | -0.298 | -0.718 | -0.614 | -0.612 | -1.978 | -2.21 | -0.887

## Slide 13: 分析3：列11の区画ごとの吸気温度
主分析
目的 同じ列11の中で、どの区画の吸気温度が列3より下がっているかを見る
方法 列11と列3の同じ区画どうしを比べる。3方位（区画3は2方位）平均の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差
11-1 と 3-1 区画1（左）
やや高い 低い日は32日中9日。平均0.13℃高いが、差は確かでない（区間−0.08〜＋0.29℃）
11-2 と 3-2 区画2（中央）
低い 32日すべてで低い。平均0.59℃低い（95％区間−0.68〜−0.49℃）
11-3 と 3-3 区画3（右）
低い 低い日は32日中28日。平均0.36℃低い（95％区間−0.50〜−0.24℃）
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.844 | 33.806 | 34.626 | 32.926 | 26.652 | 28.417 | 29.794 | 29.935 | 32.884 | 32.78 | 32.002 | 29.981 | 28.673 | 27.934 | 26.168 | 28.778 | 27.595 | 25.482 | 29.571 | 30.828 | 31.136 | 31.835 | 31.152 | 29.071 | 29.478 | 32.598 | 33.969 | 33.707 | 28.148 | 31.985 | 23.155 | 26.053 | 27.253 | 28.095 | 30.327 | 30.019 | 26.114 | 24.273 | 21.813 | 24.459 | 27.795 | 29.227 | 22.54 | 21.032 | 23.791 | 24.433 | 31.113
列11 | 35.208 | 34.15 | 34.694 | 33.372 | 27.189 | 28.918 | 30.081 | 30.296 | 32.694 | 32.386 | 32.184 | 30.368 | 28.654 | 27.912 | 26.012 | 28.916 | 27.611 | 25.112 | 29.744 | 31.271 | 31.56 | 32.106 | 31.196 | 28.852 | 29.609 | 32.82 | 34.289 | 34.335 | 28.348 | 32.435 | 22.921 | 25.789 | 27.55 | 28.399 | 30.441 | 30.008 | 26.323 | 24.111 | 20.181 | 23.727 | 27.75 | 28.814 | 21.703 | 20.406 | 22.603 | 23.927 | 31.183
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画1_列3より低い日 | -0.19 | -0.022 | -0.157 | -0.011 | -0.732 | -0.045 | -0.414 | -0.837 | -0.627
区画1_列3より高い日 | 0.364 | 0.344 | 0.536 | 0.501 | 0.287 | 0.361 | 0.387 | 0.138 | 0.173 | 0.443 | 0.423 | 0.271 | 0.044 | 0.222 | 0.32 | 0.628 | 0.2 | 0.45 | 0.298 | 0.304 | 0.114 | 0.209 | 0.07
区画1_休日 | 0.068 | 0.446 | -0.394 | 0.181 | -0.019 | 0.016 | -0.37 | -0.219 | 0.131 | -0.234 | -0.264 | -0.162 | -1.632 | -1.189 | -0.506
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.892 | 34.249 | 34.885 | 33.556 | 28.042 | 29.694 | 30.737 | 30.627 | 33.421 | 33.005 | 32.478 | 30.707 | 29.466 | 28.381 | 27.306 | 29.609 | 28.14 | 26.5 | 30.108 | 31.35 | 31.671 | 32.181 | 31.542 | 29.323 | 29.948 | 33.033 | 34.332 | 33.746 | 29.282 | 32.206 | 24.122 | 26.832 | 28.137 | 28.909 | 30.832 | 30.836 | 27.243 | 24.931 | 21.806 | 25.096 | 28.431 | 29.919 | 22.947 | 21.275 | 24.354 | 25.335 | 31.674
列11 | 34.698 | 34.145 | 34.651 | 33.48 | 27.516 | 29.149 | 30.4 | 29.942 | 32.356 | 32.178 | 32.023 | 30.539 | 28.748 | 27.791 | 26.191 | 29.24 | 27.861 | 25.622 | 29.5 | 30.768 | 31.133 | 31.516 | 30.885 | 28.982 | 29.436 | 32.406 | 33.817 | 33.426 | 28.6 | 32.02 | 23.072 | 25.903 | 27.664 | 28.527 | 30.046 | 30.139 | 26.703 | 24.119 | 20.291 | 23.715 | 27.82 | 29.176 | 22.228 | 20.727 | 22.573 | 23.892 | 30.83
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画2_列3より低い日 | -0.195 | -0.104 | -0.526 | -0.545 | -0.337 | -0.685 | -1.065 | -0.168 | -0.59 | -1.115 | -0.368 | -0.608 | -0.581 | -0.539 | -0.664 | -0.656 | -0.627 | -0.515 | -0.32 | -0.682 | -0.186 | -0.473 | -0.382 | -0.787 | -0.697 | -0.541 | -1.381 | -0.611 | -0.744 | -0.718 | -0.548 | -0.844
区画2_列3より高い日
区画2_休日 | -0.233 | -0.075 | -0.827 | -0.455 | -0.718 | -0.279 | -0.878 | -0.341 | -0.512 | -1.05 | -0.929 | -0.813 | -1.514 | -1.781 | -1.443
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.829 | 34.438 | 34.6 | 33.294 | 26.992 | 29.311 | 30.598 | 30.582 | 32.829 | 32.369 | 32.167 | 30.825 | 28.86 | 28.063 | 26.593 | 29.51 | 27.277 | 25.455 | 29.835 | 30.616 | 31.133 | 31.458 | 31.088 | 28.824 | 29.671 | 32.581 | 33.994 | 33.624 | 28.328 | 32.202 | 22.812 | 25.847 | 27.565 | 28.592 | 30.255 | 30.177 | 26.397 | 24.412 | 21.268 | 24.262 | 28.012 | 29.417 | 22.115 | 20.38 | 23.441 | 24.081 | 31.079
列11 | 34.856 | 34.097 | 34.417 | 32.96 | 26.775 | 28.89 | 30.205 | 30.107 | 31.944 | 31.441 | 31.84 | 30.205 | 28.47 | 27.351 | 25.922 | 28.9 | 27.167 | 24.955 | 29.294 | 30.53 | 31.098 | 31.637 | 30.662 | 28.468 | 29.346 | 32.316 | 33.704 | 33.763 | 28.282 | 32.05 | 22.494 | 25.314 | 27.062 | 28.22 | 29.875 | 29.735 | 25.993 | 24.044 | 20.522 | 23.722 | 27.429 | 28.681 | 21.704 | 20.399 | 22.91 | 23.675 | 30.647
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画3_列3より低い日 | -0.341 | -0.217 | -0.422 | -0.393 | -0.475 | -0.885 | -0.621 | -0.713 | -0.671 | -0.61 | -0.54 | -0.086 | -0.034 | -0.426 | -0.266 | -0.29 | -0.045 | -0.153 | -0.504 | -0.372 | -0.38 | -0.442 | -0.404 | -0.539 | -0.583 | -0.736 | -0.411 | -0.432
区画3_列3より高い日 | 0.027 | 0.18 | 0.139 | 0.018
区画3_休日 | -0.182 | -0.334 | -0.928 | -0.328 | -0.39 | -0.11 | -0.5 | -0.356 | -0.325 | -0.318 | -0.533 | -0.368 | -0.746 | -0.531 | -0.406

## Slide 14: 分析3：区画ごとの吸気温度差の分布と結論
主分析
目的 同じ列の中で、どの区画の吸気温度の低減効果が最も大きいかを確かめる
方法 勤務日の日中（9〜17時台）の1時間平均の吸気温度差を、区画ごとに箱ひげ図にした（1つの箱＝約280時間）
列8
列11
結果
列8：左の区画1は列3より高い（中央値＋0.62℃、90％の時間で高い）。区画2・3は低い（−0.35・−0.39℃）
列11：中央の区画2が最も低い（−0.55℃、92％の時間で低い）。区画3は−0.40℃、区画1は＋0.17℃
列11の区画2は区画3より0.22℃低い（区間−0.33〜−0.11）。列8の区画2と3には差がない
同じ区画で比べると、どの区画も列8が列11より高い（＋0.12〜＋0.50℃）
読み取り
最も低くなるのは、列11は中央の区画2、列8は中央・右の区画2・3。左の区画1は両列とも列3より高い。「中央の列ほど低い」という仮説は支持されない
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区画1（左） | 区画2（中央） | 区画3（右）
箱（0より下） | -0.763 | -0.753
箱（0より上） | 0.909
箱の外（白） | 0.332 | -0.022 | -0.094
中央値 | 0.616 | -0.348 | -0.388
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区画1（左） | 区画2（中央） | 区画3（右）
箱（0より下） | -0.094 | -0.863 | -0.638
箱（0より上） | 0.436
箱の外（白） | -0.26 | -0.137
中央値 | 0.172 | -0.546 | -0.397
求め方 同じ方位の熱電対どうしの差を、区画ごとに3方位（11-3は2方位）平均（1点の代表値ではない）

## Slide 15: 分析4：天気と吸気温度差の関係（日ごとの推移）
補足分析
目的 天気によって吸気温度差がどう違うかを、日ごとの推移で一目で見る
方法 上段：日中平均の吸気温度、中段：吸気温度差、下段：その日の天気。横軸の日付は3段で共通
天気の判定（日中9〜18時）
雨：雨量1mm以上
晴れ：照度比0.7以上、曇り：0.7未満
照度比＝その日の平均照度÷勤務日で平均照度が最も高い3日間の平均（屋上の照度計）
結果（勤務日）
晴れ（15日）：列8＋0.22℃、列11−0.13℃
曇り（8日）：列8−0.28℃、列11−0.30℃
雨（8日）：列8−0.37℃、列11−0.46℃
読み取り 晴れが続いた8月中旬〜下旬は、列8が列3より高い。曇り・雨が多い9月は、両列とも列3より低い
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.926 | 34.206 | 34.753 | 33.288 | 27.313 | 29.184 | 30.422 | 30.489 | 33.126 | 32.824 | 32.282 | 30.548 | 29.041 | 28.187 | 26.743 | 29.335 | 27.725 | 25.86 | 29.877 | 30.987 | 31.379 | 31.916 | 31.371 | 29.327 | 29.787 | 32.878 | 34.29 | 33.878 | 28.857 | 32.107 | 23.507 | 26.364 | 27.723 | 28.618 | 30.59 | 30.394 | 26.734 | 24.621 | 21.956 | 24.8 | 28.273 | 29.644 | 22.882 | 21.23 | 24.288 | 24.85 | 31.417
列8（あり） | 35.374 | 34.618 | 34.728 | 33.84 | 27.433 | 29.277 | 30.458 | 30.416 | 32.877 | 32.217 | 32.653 | 30.927 | 28.613 | 28.042 | 26.414 | 29.215 | 27.582 | 25.153 | 29.752 | 31.252 | 31.636 | 32.255 | 31.464 | 28.854 | 29.543 | 33.115 | 34.601 | 34.353 | 28.574 | 32.473 | 22.635 | 25.61 | 27.544 | 28.485 | 30.352 | 30.106 | 26.345 | 24.211 | 20.319 | 23.966 | 27.719 | 29.021 | 22.133 | 20.829 | 22.736 | 23.893 | 31.374
列11（あり） | 34.929 | 34.135 | 34.609 | 33.31 | 27.208 | 28.998 | 30.232 | 30.116 | 32.38 | 32.072 | 32.038 | 30.391 | 28.643 | 27.726 | 26.056 | 29.034 | 27.594 | 25.264 | 29.534 | 30.897 | 31.284 | 31.768 | 30.946 | 28.804 | 29.478 | 32.539 | 33.966 | 33.765 | 28.426 | 32.183 | 22.871 | 25.713 | 27.471 | 28.403 | 30.151 | 29.989 | 26.383 | 24.097 | 20.308 | 23.721 | 27.696 | 28.916 | 21.9 | 20.524 | 22.668 | 23.851 | 30.917
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列8 | 0.449 | 0.411 | -0.024 | 0.552 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | -0.607 | 0.371 | 0.379 | -0.429 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.144 | -0.708 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | -0.473 | -0.244 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283 | 0.366 | -0.871 | -0.754 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.41 | -1.637 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -1.551 | -0.957 | -0.044
列11 | 0.07 | 0.005 | -0.108 | 0.055 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.69 | -0.184 | -0.073 | -0.374 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.126 | -0.593 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.299 | -0.224 | -0.218 | -0.146 | 0.111 | -0.192 | 0.061 | -0.561 | -0.581 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.457 | -1.366 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -1.246 | -0.832 | -0.398
Chart: 天気
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
晴れ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
曇り | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
雨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
晴れ（休日） | 1 | 1 | 1 | 1
曇り（休日） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
雨（休日） | 1 | 1 | 1 | 1
データなし | 1
晴れ
晴れ（休日）
曇り
曇り（休日）
雨
雨（休日）
下段の淡い色は休日（土日・8/11）。濃い色は勤務日

## Slide 16: 分析4：天気別の吸気温度差
補足分析
目的 晴れ・曇り・雨で、吸気温度の低減効果の傾向が違うかを確かめる
方法 雨：雨量1mm以上／晴れ：照度比0.7以上／曇り：0.7未満（定義はp.15）。勤務日（晴れ15、曇り8、雨8日間）
列8
列11
結果
曇り・雨の日：両列ともほぼ毎日、列3より低い（列8 −0.28・−0.37℃、列11 −0.30・−0.46℃）
晴れの日：列11は15日中11日で低いが、差は−0.13℃と小さい
晴れの日：列8は15日中13日で列3より高い（＋0.22℃）
読み取り
晴れの日は差が小さく、列8では逆に高くなる。ただし晴れの日は暑い日でもあるため、次の2枚で気温の影響と分けて確かめる
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 晴れ | 曇り | 雨
箱（0より下） | -0.391 | -0.571
箱（0より上） | 0.372
箱の外（白） | 0.093 | -0.167 | -0.14
中央値 | 0.265 | -0.263 | -0.306
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 晴れ | 曇り | 雨
箱（0より下） | -0.182 | -0.391 | -0.625
箱（0より上）
箱の外（白） | -0.023 | -0.174 | -0.24
中央値 | -0.103 | -0.286 | -0.4
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 17: 分析4（補足）：気温区分別の吸気温度差
補足分析
目的 暑い日と涼しい日で、吸気温度の低減効果が違うかを確かめる
方法 勤務日の日中平均気温（屋上）で3区分（28.0℃未満9日間、28.0〜31.0℃11日間、31.0℃以上11日間）
列8
列11
結果
28℃未満の日：列8は9日中8日、列11は9日すべてで低い（−0.34・−0.41℃）
31℃以上の日：列8は11日中10日で列3より高い（＋0.27℃）。列11も差が小さい（−0.12℃）
暑い日ほど、両列とも差が小さくなる（列3に近づく）
読み取り
暑い日ほど低減効果が小さい。冷房の負荷が大きく排熱が多い日に、芋緑化側が高くなりやすいと考えられる
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 28.0℃未満 | 28.0〜31.0℃ | 31.0℃以上
箱（0より下） | -0.401 | -0.285
箱（0より上） | 0.388
箱の外（白） | -0.146 | -0.019 | 0.247
中央値 | -0.329 | -0.125 | 0.311
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 28.0℃未満 | 28.0〜31.0℃ | 31.0℃以上
箱（0より下） | -0.645 | -0.362 | -0.182
箱（0より上） | 0.033
箱の外（白） | -0.192 | -0.157
中央値 | -0.408 | -0.24 | -0.073
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 18: 分析4（補足）：条件をまとめて見た回帰
補足分析
目的 気温・天気・風速・季節のうち、どれがどれだけ吸気温度差を変えるかを、一度に分けて求める
重回帰（最小二乗法） 吸気温度差 ＝ a ＋ b1×気温 ＋ b2×照度比 ＋ b3×風速 ＋ b4×経過日数
目的変数：勤務日の日中平均の吸気温度差［℃］（列8・列11で別々に計算）。説明変数：屋上の日中平均気温［℃］、照度比、日中平均風速［m/s］、7/30からの経過日数。データ：勤務日31日間。出力：b1〜b4（各条件が1単位変わったときの吸気温度差の変化）。95％区間は連続5日間の再標本化
棒：各条件が1標準偏差（気温3.6℃、照度比0.26、風速0.76m/s、13日間）変わったときの変化。影響の大きさを比べるための図
条件 | 変化 | 列8［℃］ | 列11［℃］ | 差への影響
気温 | ＋1℃ | ＋0.05 ＋0.01〜＋0.13 | ＋0.05 ＋0.01〜＋0.11 | あり
照度比 | ＋0.1 | ＋0.03 −0.05〜＋0.09 | 0.00 −0.07〜＋0.07 | はっきりしない
風速 | ＋1m/s | −0.05 −0.22〜＋0.10 | −0.10 −0.25〜＋0.02 | はっきりしない
経過日数 | ＋10日間 | −0.07 −0.18〜＋0.05 | −0.02 −0.12〜＋0.10 | はっきりしない
上段：条件が「変化」の分だけ増えたときの吸気温度差の変化、下段：95％区間。「あり」＝両列とも区間が0℃を含まない。「はっきりしない」＝区間が0℃を含み、影響の向きを決められない（影響がないとは限らない）
読み取り 気温が1℃上がると、吸気温度差は約0.05℃大きくなる（低減効果が小さくなる）。20℃の日と35℃の日では約0.8℃違う。照度比・風速・経過日数の影響ははっきりしない
Chart: 1標準偏差あたりの影響［℃］
| 気温 | 照度比 | 風速 | 経過日数
列8 | 0.191 | 0.073 | -0.036 | -0.093
列11 | 0.173 | -0.007 | -0.078 | -0.031

## Slide 19: 分析5：風速別の吸気温度差
補足分析
目的 風の強さによって、吸気温度の低減効果の傾向が変わるかを確かめる
方法 屋上の風速（1時間平均）で4区分。勤務日の日中の1時間ごとの吸気温度差（時間数は右の表）
列8
列11
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区分1（1.0m/s未満） | 区分2（1.0〜2.0） | 区分3（2.0〜3.0） | 区分4（3.0m/s以上）
箱（0より下） | -0.205 | -0.456 | -0.341 | -0.251
箱（0より上） | 0.083 | 0.222 | 0.36 | 0.37
箱の外（白）
中央値 | -0.138 | -0.189 | -0.047 | 0.02
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区分1（1.0m/s未満） | 区分2（1.0〜2.0） | 区分3（2.0〜3.0） | 区分4（3.0m/s以上）
箱（0より下） | -0.332 | -0.469 | -0.46 | -0.481
箱（0より上） | 0.076
箱の外（白） | -0.061 | -0.031 | -0.087
中央値 | -0.154 | -0.25 | -0.253 | -0.205
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）
風速区分ごとの時間数［時間］（勤務日の日中）
区分 | 風速 m/s | 列8 | 列11 | 割合
区分1 | 1.0未満 | 50 | 51 | 18％
区分2 | 1.0〜2.0 | 103 | 104 | 38％
区分3 | 2.0〜3.0 | 74 | 74 | 27％
区分4 | 3.0以上 | 47 | 47 | 17％
合計 |  | 274 | 276 | 100％
結果
列8：風が強いほど差が0℃に近づく
列11：どの区分も約0.2℃低く、変わらない
考察
風が強いと通路の空気が入れ替わり、差は0℃に近づくと考えられる。列8はその形だが、区分4の72％は晴れの暑い時間で、気温の影響（p.17）が重なる。列11や回帰（p.18）では風の影響ははっきりしない。次は風向別に確かめる

## Slide 20: 分析7：期間による吸気温度差の推移
補足分析
目的 葉の茂り方の推移と、吸気温度の低減効果の推移の関係を確かめる
方法 勤務日の日中平均の吸気温度差（点）と7日間移動平均（線）。繁茂写真の緑被率は写真の受け取り後に追加
結果
列8：8月は−0.2〜0.3℃、9月は−0.6〜−0.2℃
列11：8月は−0.5〜0.0℃、9月は−0.6〜−0.3℃
9月の勤務日はすべて曇り・雨（晴れの日がない）
読み取り
9月に低減効果が大きいのは、主に気温が下がったためと考えられる（回帰では経過日数の影響ははっきりしない）。緑被率を加えて再確認する
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列8（日中平均） | 0.449 | 0.411 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | 0.379 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283 | 0.366 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -0.044
列8（7日間移動平均） | 0.327 | 0.268 | 0.222 | 0.118 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | 0.037 | 0.023 | -0.022 | -0.086 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.18 | -0.091 | -0.011 | 0.123 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.238 | 0.247 | 0.291 | 0.167 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.138 | 0.049 | -0.093 | -0.094 | -0.245 | -0.245 | -0.245 | -0.376 | -0.46 | -0.537 | -0.63 | -0.632 | -0.632 | -0.632 | -0.474 | -0.454 | -0.398
列11（日中平均） | 0.07 | 0.005 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.073 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.218 | -0.146 | 0.111 | -0.192 | 0.061 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -0.398
列11（7日間移動平均） | 0.008 | -0.024 | -0.043 | -0.105 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.249 | -0.281 | -0.353 | -0.454 | -0.341 | -0.341 | -0.341 | -0.394 | -0.33 | -0.259 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.156 | -0.171 | -0.139 | -0.156 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.072 | -0.067 | -0.158 | -0.195 | -0.252 | -0.252 | -0.252 | -0.399 | -0.453 | -0.508 | -0.57 | -0.612 | -0.612 | -0.612 | -0.506 | -0.535 | -0.507

## Slide 21: 分析8：代表日の選定結果
補足分析
目的 1日の流れを見せる例として、比べたい条件だけが違い、他の条件が近い2日を選んだ
方法 候補は両列とも日中9時間がそろう勤務日28日間。気温・照度比・風速を標準化し、比べる条件以外の距離が最小の組（上限0.5）
条件 | 日付 | 天気 | 気温 | 照度比 | 風速 | 距離 | 列8 | 列11
天気 | 8/19 | 晴れ | 31.6 | 0.84 | 2.2 | 0.49 | ＋0.26 | −0.05
 | 9/2 | 曇り | 30.6 | 0.63 | 1.9 |  | −0.24 | −0.35
風 | 9/4 | 曇り | 25.5 | 0.22 | 1.2 | 0.14 | −0.39 | −0.23
 | 8/3 | 曇り | 25.9 | 0.24 | 2.3 |  | ＋0.12 | −0.05
繁茂 | 8月上旬と9月上旬 |  |  |  |  | 0.92 | 該当なし | 
典型日 | 8/17 | 晴れ | 29.8 | 0.77 | 1.8 | 0.27 | −0.12 | −0.29
気温［℃］・風速［m/s］は日中平均。列8・列11はその日の日中平均の吸気温度差［℃］。太字は比べた条件
結果
繁茂の組は、9月に晴れの日がなく気象の近い日が見つからなかった（最小距離0.92が上限0.5を超える）ため該当なしとした

## Slide 22: 分析8：代表日（晴れの日と曇りの日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気温・風速が近く、日差しが違う2日
方法 10分平均。上段：吸気温度と屋上の気温、下段：吸気温度差
8/19 晴れ・照度比0.84
9/2 曇り・照度比0.63
結果
晴れの8/19：11〜13時に列8が列3より最大1.7℃高い
曇りの9/2：日中の多くの時間で両列とも列3より低い
両日とも6〜9時に芋緑化側が高く、9時以降に下がる
読み取り
日差しが強い時間に、芋緑化側が高くなる。朝に芋緑化側が高いのは、列8・11が列3より先に運転を始めるため（p.10）
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 23: 分析8：代表日（風の弱い日と強い日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気温・照度が近く、風速が違う2日
方法 両日とも曇り。10分平均。上段：吸気温度と屋上の気温、下段：吸気温度差
9/4 風速1.2m/s
8/3 風速2.3m/s
結果
風の弱い9/4：日中平均で列8−0.39℃、列11−0.23℃
風の強い8/3：列8＋0.12℃、列11−0.05℃
9/4は18時以降に両列とも大きく低くなる（最大1.6〜2.0℃）。列3だけが運転を続ける時間
読み取り
この2日では風の強い日に低減効果が小さい。しかし気温をそろえた回帰（p.18）とは向きが合わず、1組だけでは風の影響は判断できない
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 24: 分析8：代表日（典型日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気象が期間の中央値に最も近い1日
方法 8/17（晴れ、気温29.8℃、照度比0.77、風速1.8m/s）。10分平均
8/17 晴れ・気温29.8℃・照度比0.77・風速1.8m/s
結果
日中平均は列8−0.12℃、列11−0.29℃
7〜8時に芋緑化側が先に上がり、9時に列3が急に上がる
9時直後は両列とも列3より最大約2℃低い
読み取り
7〜8時に列8・11が運転を始め、9時に列3が始まる（p.10）。この開始時刻のずれで、朝の吸気温度差が大きく上下する
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 25: 独立検証：エアネット分析との比較
独立検証
目的 別のデータ・別の方法で得た結果と、方向が合うかを確かめる
 | エアネット分析 | 2026年実測（本資料） | 一致
比べ方 | 同じ機器の2024年（なし）と2025年（あり） | 同じ時刻の列3（なし）と列8・11（あり） | ―
温度 | 室外機吸込み温度（機器のセンサー） | 吸気温度（熱電対、3方位） | ―
低くなる向き | 両列とも低い | 列11は低い、列8は低くない | 一部
列の比較 | OACP-8のほうが大きく低い | 列11のほうが低い | 不一致
時刻 | 14時に低下が最大 | 14時のピークなし | 不一致
区画 | 中央の区画で大きい | 中央・右で低く、左で高い | 一部
読み取り
列の大小と時刻のピークが一致しない。測っている温度（機器のセンサーと熱電対）と比べ方（年と列）が違うため、どちらが正しいかはまだ判断できない
2026年のエアネットデータで、同じ期間の室外機吸込み温度と運転時間を比べると、原因を切り分けられる。列3が夕方・休日も運転している点も確かめられる

## Slide 26: まとめ：言えること／まだ言えないこと
まとめ
目的 2026年7/30〜9/14の日中について
言えること
列11（外側）は列3より低い。32日中28日で低く（平均0.26℃）、条件をそろえても0.16℃低い
列8（中央）は列3より低いとは言えない。運転中だけで比べると0.10℃、夜間の差を除くと0.23℃高い
暑い日ほど低減効果が小さい（気温1℃あたり約0.05℃）。晴れの日や9月との違いも、主に気温で説明できる
同じ列の中では、左の区画が列3より高い。低くなるのは列11の中央、列8の中央・右
「中央の列ほど低い」という仮説は支持されない
まだ言えないこと
左の区画と列8が高くなる理由（葉の下に排気がこもる、風通しが落ちるなどが候補）
夜間の差が位置によるものか、芋緑化によるものか。緑化前の同じ計測がない
運転状態は排気温度からの推定。運転データでの確認が必要
茂り方の影響。緑被率が未算出
日射遮蔽の効果。使えるデータが59時間のみ（付録）

## Slide 27: 今後の分析と計測
まとめ
目的 「まだ言えないこと」を減らすために、次に行うこと
1
比較の時間をそろえる
分析2〜8も「両方運転中の時間」だけで計算し直し、運転状態の違いを全体から除く
2
運転データとの照合
2026年のエアネットの運転時間で、排気温度による運転の推定を確かめる
3
排気のこもりの確認
左の区画と列8の通路で排気温度・風速を測り、高くなる理由を確かめる
4
緑被率の算出
定点写真から日ごとの緑被率を計算し、分析7に加える
5
計測の継続と撤去時の確認
秋のデータを加える。撤去時に熱電対を並べて測り、列3の約0.2℃の差の原因を確かめる

## Slide 28: 付録（分析6）：日射遮蔽と吸気温度差の関係
付録
目的 芋の葉が遮った日射と、吸気温度の低減効果の関係を確かめる
方法 8/29〜9/14の勤務日11日間、日向の日射量100W/㎡以上の59時間（列8）。遮られた日射量＝日向−緑陰内。破線：近似直線
遮られた日射量
日射遮蔽率
結果
日射遮蔽率は79〜95％で、どの時間も8割以上を遮っている
遮った日射量と吸気温度差の相関は＋0.31。多く遮った時間ほど、低減効果はやや小さい
列11で同じ計算をすると相関は＋0.08
読み取り
この期間では「多く遮るほど低減効果が大きい」関係は見られない。日射が強い時間は晴れの時間と重なり、データも59時間と少ない
Chart: 遮られた日射量［W/㎡］
| 86.400999999999996 | 132.76599999999999 | 259.58100000000002 | 438.12599999999998 | 243.721 | 120.63200000000001 | 398.673 | 542.72400000000005 | 390.8 | 177.262 | 307.83199999999999 | 177.666 | 122.51900000000001 | 152.44300000000001 | 722.69100000000003 | 674.91200000000003 | 388.79599999999999 | 237.953 | 178.67699999999999 | 210.227 | 271.25400000000002 | 335.24200000000002 | 259.37599999999998 | 249.648 | 102.182 | 88.227000000000004 | 88.807000000000002 | 199.233 | 120.021 | 118.322 | 137.28700000000001 | 196.91499999999999 | 123.077 | 161.30000000000001 | 262.90300000000002 | 439.46600000000001 | 713.11900000000003 | 253.20400000000001 | 103.371 | 131.327 | 275.38400000000001 | 277.39299999999997 | 187.102 | 275.02999999999997 | 138.22399999999999 | 161.42699999999999 | 230.16399999999999 | 136.79400000000001 | 183.37700000000001 | 141.77600000000001 | 87.338999999999999 | 116.033 | 699.26700000000005 | 802.01 | 796.5 | 745.42899999999997 | 587.62800000000004 | 380.54199999999997 | 102.749
列8 | 0.12 | -0.235 | -0.648 | -0.059 | -0.162 | -0.174 | -0.355 | -0.233 | -0.246 | -0.207 | 0.136 | 0.028 | -0.429 | -0.281 | -0.404 | 0.22 | -0.084 | -0.222 | -0.265 | -0.401 | -0.436 | -0.319 | -0.324 | -0.159 | 0.092 | -0.37 | -0.451 | -0.594 | -0.468 | -0.513 | -0.508 | -0.667 | -1.157 | -0.476 | -0.506 | -0.717 | -0.471 | -0.364 | -0.251 | -0.526 | -0.574 | -0.372 | -0.46 | -0.467 | -0.087 | -0.549 | -0.708 | -0.351 | -0.566 | 0.59 | -0.121 | -0.474 | -0.819 | 0.022 | 1.334 | 0.447 | -0.299 | -0.512 | -0.244
Chart: 日射遮蔽率［％］
| 79.591999999999999 | 81.161000000000001 | 83.144999999999996 | 87.688999999999993 | 85.260999999999996 | 82.066999999999993 | 82.867999999999995 | 86.593000000000004 | 84.837999999999994 | 83.427000000000007 | 85.533000000000001 | 81.394000000000005 | 86.293000000000006 | 85.35 | 91.417000000000002 | 90.454999999999998 | 88.858999999999995 | 84.183000000000007 | 84.664000000000001 | 84.367999999999995 | 83.805999999999997 | 85.748000000000005 | 85.706999999999994 | 85.631 | 82.960999999999999 | 84.593999999999994 | 85.623999999999995 | 85.472999999999999 | 84.602000000000004 | 84.840999999999994 | 84.831000000000003 | 86.161000000000001 | 84.096000000000004 | 82.134 | 84.203000000000003 | 88.549000000000007 | 90.135000000000005 | 86.945999999999998 | 88.563999999999993 | 79.087999999999994 | 84.144000000000005 | 86.588999999999999 | 88.180999999999997 | 89.831999999999994 | 88.751000000000005 | 85.27 | 83.662999999999997 | 84.486999999999995 | 85.694999999999993 | 89.736000000000004 | 86.27 | 87.009 | 94.055999999999997 | 93.481999999999999 | 93.575999999999993 | 95.144000000000005 | 94.417000000000002 | 93.715999999999994 | 92.24
列8 | 0.12 | -0.235 | -0.648 | -0.059 | -0.162 | -0.174 | -0.355 | -0.233 | -0.246 | -0.207 | 0.136 | 0.028 | -0.429 | -0.281 | -0.404 | 0.22 | -0.084 | -0.222 | -0.265 | -0.401 | -0.436 | -0.319 | -0.324 | -0.159 | 0.092 | -0.37 | -0.451 | -0.594 | -0.468 | -0.513 | -0.508 | -0.667 | -1.157 | -0.476 | -0.506 | -0.717 | -0.471 | -0.364 | -0.251 | -0.526 | -0.574 | -0.372 | -0.46 | -0.467 | -0.087 | -0.549 | -0.708 | -0.351 | -0.566 | 0.59 | -0.121 | -0.474 | -0.819 | 0.022 | 1.334 | 0.447 | -0.299 | -0.512 | -0.244