## Slide 1
屋上芋緑化が室外機の吸気温度に与える影響
2026年 実測データの分析結果（暫定）
OACP-3（芋緑化なし）と OACP-8・OACP-11（芋緑化あり）の同時刻比較｜7/30〜9/14
高口研究室｜2026年の計測は継続中のため、結果は暫定値

## Slide 2: 結果の要約
要約
目的 芋緑化ありの列の吸気温度が、同じ時刻の列3より低いかを比べた（7/30〜9/14）
1
列11（外側）は低い
32日中28日で列3より低い（平均0.26℃低い）。運転中と判定する基準を変えても低いまま
2
列8（中央）は低くない
平均の差は0.06℃と小さく、低いとは言えない。晴れて日射が強い時間に列3より高くなる
3
暑い日ほど低減効果が小さい
31℃以上の日は列8が0.27℃高く、28℃未満の日は0.34℃低い。風速は気温・雨をそろえると影響がほぼ見えない
4
区画1は運転中だけ高い
8-1は＋0.63℃、11-1は＋0.13℃で、芋緑化側が運転している時間だけ高い。基準の3-1が列3で最も低いことも効いている
5
列8と列11の差は日射で開く
差は0.20℃で、約6割が区画1。照度8万lx以上では0.48℃まで開く。「中央の列ほど低い」という仮説は支持されない
注意 排気温度から見ると、列3は休日や夕方（20時ごろまで）も動いている。休日・夕方は列3だけが動く時間が多いため、差が大きく見える

## Slide 3: 分析の流れ
前提
目的 前提の確認から順に、芋緑化ありの列の吸気温度が低いかを確かめる
前提
データの利用期間
データの欠損と除外
熱電対の誤差の確認
吸気温度差の定義
p.4〜8
主分析
分析1 期間全体
分析2 時刻別
分析3 区画別
区画1と列差の要因
p.9〜16
補足分析（条件別）
分析4 天気・気温
条件をまとめた回帰
分析5 風速別
分析7 期間の推移
p.17〜25
補足分析（詳細）
分析8 代表日
（1日の流れの例）
p.26〜29
検証・まとめ
エアネット分析との比較
言えること／まだ言えないこと
今後の計測
付録：分析6
p.30〜34
読み方
吸気温度差＝芋緑化ありの列 − なしの列（OACP-3）。負に大きいほど「吸気温度の低減効果が大きい」
95％区間は、日の値が前後の日と似ていることを考え、連続5日間をひとまとまりにして再標本化して求めた

## Slide 4: 計測概要：対象の列と計測点
前提
目的 どの室外機のどこを測っているかを最初に共有する
列 | 芋緑化 | 区画 | 計測項目
OACP-3 | なし | 左・中央・右 | 吸気（3方位）・排気・ メンテ空間・表面
OACP-8 | あり | 左・中央・右 | 同上＋葉の温度
OACP-11 | あり | 左・中央・右 | 同上＋葉の温度
共通の計測
通路内の温湿度（3列）、通路内の風速・風向（列3側・列8側の2か所）
屋上の気温・湿度・風速・風向・雨量・照度
日射量：OACP-3（日向）、OACP-8（緑陰内）
区画1・2は1台目、区画3は2台目の室外機を計測
グラフ案
屋上配置図と計測点の写真
横軸 ―
縦軸 ―
系列 3列×3区画の位置、吸気温度3方位の熱電対の位置、芋緑化の範囲、日射計の位置
備考 配置図は後から貼る

## Slide 5: データの利用期間
前提
目的 計測項目ごとに、分析に使える期間を示す
7/29
8/1
8/15
9/1
9/14
計測データ全体
7/29 16:14〜9/14 16:52
分析期間（47日間）
吸気温度（熱電対）
全期間
通路内の温湿度
8/9〜
通路内の風速・風向
8/14 15:10〜
日射量（日向・緑陰）
8/29〜（17日間）
屋上の気象
〜9/13
勤務日（32日間）
休日：土日・8/11（15日間）
分析に使う範囲
期間は7/30〜9/14（7/29は設置当日で日中のデータがない）。主分析は勤務日32日間、休日は参考。日中は9〜18時（室外機の運転時間）

## Slide 6: データの欠損と除外の基準
前提
目的 どのデータが欠けているか、どの基準で値を除外したかを1枚で示す
欠けているデータ
種類 | 対象 | 期間
回収時の停止 | 全ロガー（数分〜77分） | 8/14・8/28・9/7
センサー未接続 | 11-3北側吸気・8上層の葉 | 〜8/14
センサー不良 | 3-2排気 | 8/30〜9/7
設置不良 | 8-2排気 | 8/14〜8/28
使わない期間 | 日射量 | 〜8/28
計測の終了 | 屋上の気象 | 9/14
除外の基準
基準 | 内容 | 件数
エラー値 | ロガーのエラー値（99991など） | 56,200
範囲外 | 熱電対で5℃未満・70℃超 | 169
スパイク | 前後5分の中央値から±4℃超 | 783
日射量の期間 | 8/28以前はすべて使わない | 87,073
件数は全78列の合計（値の数）
集計の基準
1時間平均：有効48分以上
日中平均：9時間中7時間以上
除外しないもの
データ回収の日を一括では消さない
11-3メンテ空間温度は保留
残ったデータ
吸気温度は元の値の97〜99％
不備は空欄のまま（埋めない）

## Slide 7: 熱電対ごとの誤差の確認
前提
目的 熱電対ごとの誤差が小さく、吸気温度差に対して十分小さいかを確かめる
方法 9台の室外機がすべて停止している夜間（1〜5時、計31時間）に、各熱電対と吸気温度27点の中央値との差（偏差）を計算
点：偏差の平均、ひげ：95％の範囲（2.5〜97.5％）、破線：±0.3℃
結果
熱電対ごとのずれ（偏差の平均）は−0.21〜＋0.29℃の範囲
列3の9点はそろって高め。平均＋0.17℃（列8は−0.05℃、列11は−0.07℃）
室外機の運転状態は、排気温度−吸気温度が1.0℃以上で運転中と推定した
読み取り
熱電対1本ごとのずれは±0.3℃以内で小さい。ただし列3は全体に約0.2℃高く、熱電対の違いか場所の違いかは区別できない。この夜間の差は差し引かずに結果を見る
Chart: 偏差［℃］
| 3-1正 | 3-1北 | 3-1南 | 3-2正 | 3-2北 | 3-2南 | 3-3正 | 3-3北 | 3-3南 | 8-1正 | 8-1北 | 8-1南 | 8-2正 | 8-2北 | 8-2南 | 8-3正 | 8-3北 | 8-3南 | 11-1正 | 11-1北 | 11-1南 | 11-2正 | 11-2北 | 11-2南 | 11-3正 | 11-3北 | 11-3南
列3 | 0.221 | 0.288 | 0.093 | 0.22 | 0.204 | 0.167 | 0.124 | 0.244 | 0.013
列8 | 0.072 | -0.011 | 0.032 | -0.095 | -0.067 | -0.075 | -0.047 | -0.122 | -0.13
列11 | -0.06 | -0.19 | -0.21 | 0.006 | -0.031 | -0.065 | -0.006 | -0.092 | -0.03
±0.3℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
−0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3

## Slide 8: 吸気温度差の定義
前提
目的 何と何の差を取るかを、1枚で説明できるようにする
吸気温度差 ＝ 芋緑化ありの列の吸気温度 − 芋緑化なしの列の吸気温度
ありはOACP-8・11、なしはOACP-3。同じ時刻・同じ区画・同じ方位どうしで計算する。負の値＝芋緑化ありの列のほうが低い
OACP-8 区画1 正面
−
OACP-3 区画1 正面
＝
吸気温度差（列8）
組み合わせ
列8・列11 × 3区画 × 3方位（計17組）
列の代表値：列8は9組、列11は8組の平均（OACP-11-3北側は8/14まで未接続のため全期間で除く）
区画ごとの値も残す（分析3）
集計の順番
1分値 → 1時間平均 → 日中平均（9〜18時）
分析ごとの単位：日（分析1・4・7）と1時間（分析2・3・5）
言葉の使い方
吸気温度差が負に大きいほど「吸気温度の低減効果が大きい」と書く
グラフは吸気温度差で描き、0℃の線より下が低減効果あり

## Slide 9: 分析1：期間全体の吸気温度の比較
主分析
目的 芋緑化による吸気温度の低減が、そもそも存在するかを確かめる
方法 全点平均（列8は9組、列11は8組）の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差（緑・青：低い日、赤：高い日、灰：休日）
Fig. 1 列8と列3
Fig. 2 列11と列3
列8 列3より低い日は32日中18日。平均−0.06℃で、差があるとは言えない（95％区間−0.28〜＋0.13℃）
列11 列3より低い日は32日中28日。平均0.26℃低い（95％区間−0.39〜−0.15℃）
8/28・9/7はデータ回収でロガーが止まった時間を除き、残っている7時間で日中平均を計算
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.926 | 34.206 | 34.753 | 33.288 | 27.313 | 29.184 | 30.422 | 30.489 | 33.126 | 32.824 | 32.282 | 30.548 | 29.041 | 28.187 | 26.743 | 29.335 | 27.725 | 25.86 | 29.877 | 30.987 | 31.379 | 31.916 | 31.371 | 29.327 | 29.787 | 32.878 | 34.29 | 33.878 | 28.857 | 32.107 | 23.507 | 26.364 | 27.723 | 28.618 | 30.59 | 30.394 | 26.734 | 24.621 | 21.956 | 24.8 | 28.273 | 29.644 | 22.882 | 21.23 | 24.288 | 24.85 | 31.417
列8（あり） | 35.374 | 34.618 | 34.728 | 33.84 | 27.433 | 29.277 | 30.458 | 30.416 | 32.877 | 32.217 | 32.653 | 30.927 | 28.613 | 28.042 | 26.414 | 29.215 | 27.582 | 25.153 | 29.752 | 31.252 | 31.636 | 32.255 | 31.464 | 28.854 | 29.543 | 33.115 | 34.601 | 34.353 | 28.574 | 32.473 | 22.635 | 25.61 | 27.544 | 28.485 | 30.352 | 30.106 | 26.345 | 24.211 | 20.319 | 23.966 | 27.719 | 29.021 | 22.133 | 20.829 | 22.736 | 23.893 | 31.374
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3より低い日 | -0.073 | -0.249 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.125 | -0.283 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -0.044
列3より高い日 | 0.449 | 0.411 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | 0.379 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | 0.366
休日 | -0.024 | 0.552 | -0.607 | 0.371 | -0.429 | -0.144 | -0.708 | -0.473 | -0.244 | -0.871 | -0.754 | -0.41 | -1.637 | -1.551 | -0.957
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.858 | 34.13 | 34.717 | 33.254 | 27.258 | 29.119 | 30.349 | 30.356 | 33.072 | 32.762 | 32.222 | 30.464 | 29.017 | 28.134 | 26.701 | 29.272 | 27.72 | 25.857 | 29.82 | 30.971 | 31.336 | 31.87 | 31.282 | 29.104 | 29.702 | 32.757 | 34.112 | 33.654 | 28.618 | 32.122 | 23.432 | 26.294 | 27.663 | 28.525 | 30.498 | 30.365 | 26.608 | 24.555 | 21.674 | 24.648 | 28.088 | 29.534 | 22.586 | 20.96 | 23.915 | 24.683 | 31.315
列11（あり） | 34.929 | 34.135 | 34.609 | 33.31 | 27.208 | 28.998 | 30.232 | 30.116 | 32.38 | 32.072 | 32.038 | 30.391 | 28.643 | 27.726 | 26.056 | 29.034 | 27.594 | 25.264 | 29.534 | 30.897 | 31.284 | 31.768 | 30.946 | 28.804 | 29.478 | 32.539 | 33.966 | 33.765 | 28.426 | 32.183 | 22.871 | 25.713 | 27.471 | 28.403 | 30.151 | 29.989 | 26.383 | 24.097 | 20.308 | 23.721 | 27.696 | 28.916 | 21.9 | 20.524 | 22.668 | 23.851 | 30.917
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3より低い日 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.073 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.218 | -0.146 | -0.192 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -0.398
列3より高い日 | 0.07 | 0.005 | 0.111 | 0.061
休日 | -0.108 | 0.055 | -0.69 | -0.184 | -0.374 | -0.126 | -0.593 | -0.299 | -0.224 | -0.561 | -0.581 | -0.457 | -1.366 | -1.246 | -0.832
Notes: OK

## Slide 10: 分析1（参考）：運転状態をそろえた比較と判定基準の影響
主分析
目的 運転状態の違いを除いても芋緑化側が低いかを、判定基準を変えて確かめる（非表示・参考）
ひげ：95％区間
結果
基準1.0℃：両方が運転している時間の差は、列8 −0.01℃、列11 −0.29℃
基準を0.5〜2.0℃に変えると、列8は−0.02〜＋0.20℃で正負が変わる。列11は−0.24〜−0.29℃で低いまま
夜間（両方停止）の差：列8 −0.09℃、列11 −0.13℃（参考）
確かめ方
1
運転状態を判定 排気温度−吸気温度（10分の移動中央値）が基準以上なら運転中。1時間の8割以上で運転、2割以下で停止
2
運転状態をそろえる 同じ区画の2台（例：8-1と3-1）がともに運転している日中の1時間だけで、吸気温度差を平均する
3
判定の基準を変える 基準を0.5・1.0・2.0℃に変えて、結果が変わらないかを確かめる
4
夜間の差は引かない 夜間（両方停止）の差には芋緑化の影響も含まれうるため、補正には使わず参考として示す
読み取り
列11は運転状態をそろえても、基準を変えても低い。列8は基準しだいで正負が変わるため、補正後の値は決められない。運転データ（エアネット）での確認が必要
Chart: 吸気温度差［℃］
| 勤務日の日中（これまで） | 両方運転中の日中（基準1.0℃） | 夜間・両方停止（参考）
列8 | -0.06 | -0.008 | -0.091
列11 | -0.265 | -0.289 | -0.132
Notes: 【このスライドの扱い】補正が正確か確かめられないため、非表示の参考スライドとする。
【意義】分析1で「列11は列3より低い」とした結果が、運転時間の違い（列3は休日や夕方20時ごろまで運転、列8・11は7〜8時に始まり17〜18時に止まる）によるものでないかを確かめる。
列11は、運転中と判定する基準を0.5・1.0・2.0℃に変えても−0.24〜−0.29℃で低いままだった。したがって列11が低いという結論は、運転時間の違いでは説明できない。この点を確かめたことに意義がある。
【v3から変えた点】
1. 夜間の差を差し引く補正をやめた。夜間の差には芋緑化の影響（夜間の放射など）も含まれうるうえ、熱電対ごとのずれ（p.7）とも区別できないため。
2. 判定の基準を1つに決めず、0.5・1.0・2.0℃で結果が変わるかを示した。列8は基準しだいで−0.02〜＋0.20℃と正負が変わる。
3. v3の値（列8 ＋0.10℃）は、今回の再計算（−0.01℃）と一致しなかった。運転判定の細かな違いで値が動くこと自体が、この補正の不確かさを示している。
【今後】2026年のエアネットの運転データで運転状態の判定を確かめてから、表示するかを決める。

## Slide 11: 分析2：時刻別の吸気温度差
主分析
目的 どの時間帯で吸気温度の低減効果が大きいかを特定する
方法 勤務日32日間の1時間平均の吸気温度差を、時刻ごとに箱ひげ図にした（箱：四分位、白線：中央値、線：ひげ）
列8
列11
結果
列11：どの時刻も列3より低い（中央値−0.15〜−0.34℃）。低い日は66〜93％
列11で差が大きいのは17時台（−0.34℃）・9時台（−0.33℃）・13時台（−0.30℃）
列8：中央値は−0.25〜＋0.07℃で、ほぼ差がない。14時台だけ列3より高い
読み取り
時刻による違いは小さく、エアネット分析で見られた14時のピークはない。9時台・17時台にやや差が大きいのは、運転の開始・終了時刻のずれのため（運転状態は排気温度から判定）
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台
箱（0より下） | -0.441 | -0.315 | -0.362 | -0.333 | -0.293 | -0.258 | -0.289 | -0.224 | -0.442
箱（0より上） | 0.194 | 0.289 | 0.619 | 0.508 | 0.193 | 0.35 | 0.225 | 0.067 | 0.094
箱の外（白）
中央値 | -0.168 | 0 | -0.233 | -0.088 | -0.017 | 0.067 | -0.013 | -0.058 | -0.252
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台
箱（0より下） | -0.612 | -0.428 | -0.511 | -0.41 | -0.491 | -0.366 | -0.369 | -0.349 | -0.458
箱（0より上） | 0.054 | 0.025 | 0.116
箱の外（白） | -0.089 | -0.108 | -0.067 | -0.017 | -0.107 | -0.112
中央値 | -0.333 | -0.148 | -0.25 | -0.146 | -0.299 | -0.223 | -0.211 | -0.169 | -0.337
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 12: 分析3：列8の区画ごとの吸気温度
主分析
目的 同じ列8の中で、どの区画の吸気温度が列3より下がっているかを見る
方法 列8と列3の同じ区画どうしを比べる。3方位平均の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差
8-1 と 3-1 区画1（左）
高い 低い日は32日中3日。平均0.63℃高い（95％区間＋0.39〜＋0.85℃）
8-2 と 3-2 区画2（中央）
低い 低い日は32日中26日。平均0.38℃低い（95％区間−0.60〜−0.19℃）
8-3 と 3-3 区画3（右）
低い 低い日は32日中28日。平均0.42℃低い（95％区間−0.63〜−0.24℃）
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.844 | 33.806 | 34.626 | 32.926 | 26.652 | 28.417 | 29.794 | 29.935 | 32.884 | 32.78 | 32.002 | 29.981 | 28.673 | 27.934 | 26.168 | 28.778 | 27.595 | 25.482 | 29.571 | 30.828 | 31.136 | 31.835 | 31.152 | 29.071 | 29.478 | 32.598 | 33.969 | 33.707 | 28.148 | 31.925 | 23.155 | 26.053 | 27.253 | 28.095 | 30.327 | 30.019 | 26.115 | 24.272 | 21.813 | 24.459 | 27.795 | 29.229 | 22.538 | 21.032 | 23.79 | 24.433 | 31.122
列8 | 36.066 | 34.781 | 34.837 | 33.62 | 27.462 | 29.133 | 30.399 | 30.772 | 33.453 | 32.467 | 32.361 | 31.042 | 28.74 | 28.297 | 26.374 | 29.188 | 27.636 | 25.215 | 30.231 | 31.75 | 32.008 | 32.716 | 31.847 | 28.917 | 29.52 | 33.697 | 35.061 | 35.337 | 28.763 | 33.144 | 22.507 | 25.722 | 27.866 | 28.594 | 30.881 | 30.412 | 26.435 | 24.359 | 20.259 | 24.198 | 28.146 | 29.254 | 22.277 | 20.995 | 22.993 | 23.847 | 31.689
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画1_列3より低い日 | -0.261 | -0.261 | -0.037
区画1_列3より高い日 | 1.221 | 0.975 | 0.81 | 0.716 | 0.605 | 0.837 | 0.568 | 1.061 | 0.363 | 0.206 | 0.41 | 0.66 | 0.922 | 0.872 | 0.882 | 0.695 | 1.099 | 1.092 | 1.63 | 0.615 | 1.219 | 0.613 | 0.499 | 0.554 | 0.393 | 0.32 | 0.351 | 0.025 | 0.567
区画1_休日 | 0.211 | 0.694 | -0.314 | 0.359 | 0.067 | 0.041 | -0.267 | -0.154 | 0.042 | -0.648 | -0.331 | 0.086 | -1.553 | -0.797 | -0.587
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.892 | 34.249 | 34.885 | 33.556 | 28.042 | 29.694 | 30.737 | 30.627 | 33.421 | 33.005 | 32.478 | 30.707 | 29.466 | 28.381 | 27.307 | 29.608 | 28.14 | 26.5 | 30.108 | 31.35 | 31.671 | 32.181 | 31.542 | 29.323 | 29.948 | 33.033 | 34.332 | 33.746 | 29.282 | 32.112 | 24.12 | 26.833 | 28.137 | 28.909 | 30.832 | 30.836 | 27.243 | 24.931 | 21.806 | 25.096 | 28.432 | 29.92 | 22.947 | 21.278 | 24.355 | 25.335 | 31.682
列8 | 34.983 | 34.592 | 34.581 | 33.672 | 27.763 | 29.386 | 30.454 | 30.172 | 32.85 | 32.233 | 32.527 | 30.89 | 28.527 | 28.041 | 26.477 | 29.189 | 27.491 | 25.023 | 29.555 | 31.195 | 31.486 | 32.25 | 31.364 | 28.748 | 29.471 | 32.973 | 34.422 | 33.893 | 28.565 | 32.102 | 22.872 | 25.517 | 27.462 | 28.446 | 30.226 | 30.068 | 26.464 | 24.227 | 20.425 | 23.907 | 27.389 | 28.903 | 22.276 | 21.009 | 22.709 | 23.936 | 31.308
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画2_列3より低い日 | -0.279 | -0.308 | -0.283 | -0.455 | -0.57 | -0.341 | -0.83 | -0.419 | -0.553 | -0.155 | -0.185 | -0.178 | -0.06 | -0.717 | -0.01 | -0.675 | -0.463 | -0.606 | -0.768 | -0.779 | -1.189 | -1.043 | -1.017 | -0.671 | -0.269 | -0.374
区画2_列3より高い日 | 0.091 | 0.343 | 0.182 | 0.069 | 0.089 | 0.146
区画2_休日 | -0.303 | 0.117 | -0.772 | 0.049 | -0.939 | -0.649 | -1.477 | -0.575 | -0.477 | -1.248 | -1.316 | -0.705 | -1.381 | -1.646 | -1.399
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 35.041 | 34.564 | 34.747 | 33.383 | 27.244 | 29.441 | 30.736 | 30.905 | 33.074 | 32.686 | 32.366 | 30.956 | 28.986 | 28.247 | 26.755 | 29.62 | 27.441 | 25.599 | 29.951 | 30.785 | 31.328 | 31.732 | 31.418 | 29.587 | 29.935 | 33.003 | 34.568 | 34.286 | 29.142 | 32.284 | 23.245 | 26.206 | 27.78 | 28.848 | 30.612 | 30.327 | 26.843 | 24.659 | 22.251 | 24.846 | 28.591 | 29.784 | 23.16 | 21.38 | 24.717 | 24.783 | 31.449
列8 | 35.074 | 34.48 | 34.767 | 34.229 | 27.075 | 29.313 | 30.522 | 30.303 | 32.328 | 31.952 | 33.071 | 30.85 | 28.573 | 27.787 | 26.391 | 29.267 | 27.618 | 25.22 | 29.469 | 30.811 | 31.413 | 31.8 | 31.181 | 28.897 | 29.637 | 32.674 | 34.32 | 34.147 | 28.395 | 32.172 | 22.527 | 25.592 | 27.305 | 28.414 | 29.948 | 29.839 | 26.137 | 24.047 | 20.273 | 23.793 | 27.624 | 28.907 | 21.845 | 20.483 | 22.507 | 23.896 | 31.125
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画3_列3より低い日 | -0.085 | -0.169 | -0.129 | -0.215 | -0.602 | -0.746 | -0.106 | -0.46 | -0.365 | -0.353 | -0.482 | -0.237 | -0.329 | -0.248 | -0.139 | -0.747 | -0.112 | -0.475 | -0.434 | -0.664 | -0.488 | -0.706 | -1.053 | -0.967 | -0.877 | -1.315 | -0.897 | -0.324
区画3_列3より高い日 | 0.034 | 0.027 | 0.085 | 0.068
区画3_休日 | 0.02 | 0.847 | -0.734 | 0.705 | -0.413 | 0.178 | -0.379 | -0.69 | -0.298 | -0.718 | -0.614 | -0.612 | -1.978 | -2.21 | -0.887
Notes: OK

## Slide 13: 分析3：列11の区画ごとの吸気温度
主分析
目的 同じ列11の中で、どの区画の吸気温度が列3より下がっているかを見る
方法 列11と列3の同じ区画どうしを比べる。3方位（区画3は2方位）平均の日中平均。上段：吸気温度、下段：吸気温度差
11-1 と 3-1 区画1（左）
やや高い 低い日は32日中9日。平均0.13℃高いが、差は確かでない（区間−0.08〜＋0.29℃）
11-2 と 3-2 区画2（中央）
低い 32日すべてで低い。平均0.59℃低い（95％区間−0.68〜−0.49℃）
11-3 と 3-3 区画3（右）
低い 低い日は32日中28日。平均0.36℃低い（95％区間−0.50〜−0.24℃）
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.844 | 33.806 | 34.626 | 32.926 | 26.652 | 28.417 | 29.794 | 29.935 | 32.884 | 32.78 | 32.002 | 29.981 | 28.673 | 27.934 | 26.168 | 28.778 | 27.595 | 25.482 | 29.571 | 30.828 | 31.136 | 31.835 | 31.152 | 29.071 | 29.478 | 32.598 | 33.969 | 33.707 | 28.148 | 31.985 | 23.155 | 26.053 | 27.253 | 28.095 | 30.327 | 30.019 | 26.114 | 24.273 | 21.813 | 24.459 | 27.795 | 29.227 | 22.54 | 21.032 | 23.791 | 24.433 | 31.113
列11 | 35.208 | 34.15 | 34.694 | 33.372 | 27.189 | 28.918 | 30.081 | 30.296 | 32.694 | 32.386 | 32.184 | 30.368 | 28.654 | 27.912 | 26.012 | 28.916 | 27.611 | 25.112 | 29.744 | 31.271 | 31.56 | 32.106 | 31.196 | 28.852 | 29.609 | 32.82 | 34.289 | 34.335 | 28.348 | 32.435 | 22.921 | 25.789 | 27.55 | 28.399 | 30.441 | 30.008 | 26.323 | 24.111 | 20.181 | 23.727 | 27.75 | 28.814 | 21.703 | 20.406 | 22.603 | 23.927 | 31.183
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画1_列3より低い日 | -0.19 | -0.022 | -0.157 | -0.011 | -0.732 | -0.045 | -0.414 | -0.837 | -0.627
区画1_列3より高い日 | 0.364 | 0.344 | 0.536 | 0.501 | 0.287 | 0.361 | 0.387 | 0.138 | 0.173 | 0.443 | 0.423 | 0.271 | 0.044 | 0.222 | 0.32 | 0.628 | 0.2 | 0.45 | 0.298 | 0.304 | 0.114 | 0.209 | 0.07
区画1_休日 | 0.068 | 0.446 | -0.394 | 0.181 | -0.019 | 0.016 | -0.37 | -0.219 | 0.131 | -0.234 | -0.264 | -0.162 | -1.632 | -1.189 | -0.506
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.892 | 34.249 | 34.885 | 33.556 | 28.042 | 29.694 | 30.737 | 30.627 | 33.421 | 33.005 | 32.478 | 30.707 | 29.466 | 28.381 | 27.306 | 29.609 | 28.14 | 26.5 | 30.108 | 31.35 | 31.671 | 32.181 | 31.542 | 29.323 | 29.948 | 33.033 | 34.332 | 33.746 | 29.282 | 32.206 | 24.122 | 26.832 | 28.137 | 28.909 | 30.832 | 30.836 | 27.243 | 24.931 | 21.806 | 25.096 | 28.431 | 29.919 | 22.947 | 21.275 | 24.354 | 25.335 | 31.674
列11 | 34.698 | 34.145 | 34.651 | 33.48 | 27.516 | 29.149 | 30.4 | 29.942 | 32.356 | 32.178 | 32.023 | 30.539 | 28.748 | 27.791 | 26.191 | 29.24 | 27.861 | 25.622 | 29.5 | 30.768 | 31.133 | 31.516 | 30.885 | 28.982 | 29.436 | 32.406 | 33.817 | 33.426 | 28.6 | 32.02 | 23.072 | 25.903 | 27.664 | 28.527 | 30.046 | 30.139 | 26.703 | 24.119 | 20.291 | 23.715 | 27.82 | 29.176 | 22.228 | 20.727 | 22.573 | 23.892 | 30.83
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画2_列3より低い日 | -0.195 | -0.104 | -0.526 | -0.545 | -0.337 | -0.685 | -1.065 | -0.168 | -0.59 | -1.115 | -0.368 | -0.608 | -0.581 | -0.539 | -0.664 | -0.656 | -0.627 | -0.515 | -0.32 | -0.682 | -0.186 | -0.473 | -0.382 | -0.787 | -0.697 | -0.541 | -1.381 | -0.611 | -0.744 | -0.718 | -0.548 | -0.844
区画2_列3より高い日
区画2_休日 | -0.233 | -0.075 | -0.827 | -0.455 | -0.718 | -0.279 | -0.878 | -0.341 | -0.512 | -1.05 | -0.929 | -0.813 | -1.514 | -1.781 | -1.443
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
列3 | 34.829 | 34.438 | 34.6 | 33.294 | 26.992 | 29.311 | 30.598 | 30.582 | 32.829 | 32.369 | 32.167 | 30.825 | 28.86 | 28.063 | 26.593 | 29.51 | 27.277 | 25.455 | 29.835 | 30.616 | 31.133 | 31.458 | 31.088 | 28.824 | 29.671 | 32.581 | 33.994 | 33.624 | 28.328 | 32.202 | 22.812 | 25.847 | 27.565 | 28.592 | 30.255 | 30.177 | 26.397 | 24.412 | 21.268 | 24.262 | 28.012 | 29.417 | 22.115 | 20.38 | 23.441 | 24.081 | 31.079
列11 | 34.856 | 34.097 | 34.417 | 32.96 | 26.775 | 28.89 | 30.205 | 30.107 | 31.944 | 31.441 | 31.84 | 30.205 | 28.47 | 27.351 | 25.922 | 28.9 | 27.167 | 24.955 | 29.294 | 30.53 | 31.098 | 31.637 | 30.662 | 28.468 | 29.346 | 32.316 | 33.704 | 33.763 | 28.282 | 32.05 | 22.494 | 25.314 | 27.062 | 28.22 | 29.875 | 29.735 | 25.993 | 24.044 | 20.522 | 23.722 | 27.429 | 28.681 | 21.704 | 20.399 | 22.91 | 23.675 | 30.647
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-13 | 08-27 | 09-10
区画3_列3より低い日 | -0.341 | -0.217 | -0.422 | -0.393 | -0.475 | -0.885 | -0.621 | -0.713 | -0.671 | -0.61 | -0.54 | -0.086 | -0.034 | -0.426 | -0.266 | -0.29 | -0.045 | -0.153 | -0.504 | -0.372 | -0.38 | -0.442 | -0.404 | -0.539 | -0.583 | -0.736 | -0.411 | -0.432
区画3_列3より高い日 | 0.027 | 0.18 | 0.139 | 0.018
区画3_休日 | -0.182 | -0.334 | -0.928 | -0.328 | -0.39 | -0.11 | -0.5 | -0.356 | -0.325 | -0.318 | -0.533 | -0.368 | -0.746 | -0.531 | -0.406
Notes: OK

## Slide 14: 分析3（要因）：区画1で吸気温度差が正になる理由
主分析
目的 11-1・8-1（区画1）だけ吸気温度が列3より高くなる理由を、気温・天気・風速・運転状態に分けて確かめる
条件別に区画1の吸気温度差を比べる ＋ 区画ごとの吸気温度の偏りを分ける
1時間平均の吸気温度差（区画1は3方位平均）。条件：屋上の気温3区分、天気（定義はp.17）、屋上の風速区分（p.21）、休日の日中、夜間1〜5時（全台停止）。偏り＝各室外機の吸気温度 − その列の3区画平均（勤務日の日中、282時間）。繁茂率は保留
8-1はどの条件でも正（＋0.23〜＋1.00℃）。8-1が止まり3-1だけ運転している時間は−0.39℃（31時間）
日中の偏り［℃］ | 区画1（左） | 区画2（中央） | 区画3（右）
列3（なし） | −0.39 | ＋0.25 | ＋0.14
列8（あり） | ＋0.30 | −0.07 | −0.23
列11（あり） | ＋0.13 | ＋0.06 | −0.19
8-1の＋0.63℃ ＝ 3-1が列3で低い分（0.39）＋ 8-1が列8で高い分（0.30）− 列どうしの差（0.06）。夜間はどの区画も偏りが0.1℃以内
読み取り 区画1が高いのは、芋緑化側が運転している時間だけに出る位置の差。気温・日射で大きさは変わるが、涼しい時間や雨でも正のまま。区画1まわりの排気の流れ（再吸込み）が候補で、配置図と現地で確かめる
Chart: 区画1の吸気温度差［℃］
| 夜間・全台停止（参考） | 休日の日中（参考） | 風速 中風 | 風速 弱風 | 風速 極弱風 | 天気 雨 | 天気 曇り | 天気 晴れ | 気温 31℃以上 | 気温 28〜31℃ | 気温 28℃未満 | 勤務日の日中（全体）
8-1（列8の区画1） | -0.057 | -0.21 | 0.742 | 0.621 | 0.539 | 0.334 | 0.361 | 0.934 | 1.001 | 0.58 | 0.229 | 0.63
11-1（列11の区画1） | -0.173 | -0.276 | 0.157 | 0.149 | 0.071 | -0.068 | -0.002 | 0.306 | 0.309 | 0.178 | -0.123 | 0.13
Notes: 【目的】8-1・11-1（区画1）で吸気温度差が正になる理由を、風速・日射（天気）・外気温・運転状態に分けて確かめた。繁茂率は保留（算出後に条件として追加する）。
【方法】1時間平均の区画1の吸気温度差（3方位平均）を条件ごとに平均した。天気は日ごとの判定（p.17）、風速は屋上の風速の4区分（p.21）。休日の日中と夜間1〜5時（全台停止）は参考。
【結果1】8-1は気温・天気・風速のどの条件でも正。暑いほど大きく（28℃未満＋0.23℃→31℃以上＋1.00℃）、晴れで大きい（＋0.93℃）が、曇り・雨でも正（＋0.36・＋0.33℃）。風速区分による違いは小さい。
【結果2】夜間（全台停止）は8-1 −0.06℃、11-1 −0.17℃で正ではない。休日の日中（芋緑化側の運転が半分程度）も−0.21・−0.28℃。8-1が止まって3-1だけ運転している時間は−0.39℃、両方運転中は＋0.70℃。正になるのは芋緑化側が運転している時間に限られる。
【結果3】各室外機の吸気温度を、その列の3区画平均と比べた（勤務日の日中）。列3では区画1が最も低く（−0.39℃）、列8では区画1が最も高い（＋0.30℃）。夜間はどの区画も0.1℃以内。8-1の＋0.63℃は、3-1が低い分0.39℃と8-1が高い分0.30℃でほぼ説明できる。
【言えること】区画1が高いのは運転中にだけ現れる位置の差で、気象は差の大きさを変えるだけ。基準の3-1が列3の中で低いことも半分ほど効いている。
【まだ言えないこと】なぜ運転中に区画1が高くなるか。区画1まわりの排気の流れ（自分や隣の室外機の排気の再吸込み）、3-1の周りの風通しの良さなどが候補。配置図と現地での確認、区画1での風速・排気温度の計測が必要。

## Slide 15: 分析3：区画ごとの吸気温度差の分布と結論
主分析
目的 同じ列の中で、どの区画の吸気温度の低減効果が最も大きいかを確かめる
方法 勤務日の日中（9〜17時台）の1時間平均の吸気温度差を、区画ごとに箱ひげ図にした（1つの箱＝約280時間）
列8
列11
結果
列8：左の区画1は列3より高い（中央値＋0.62℃、90％の時間で高い）。区画2・3は低い（−0.35・−0.39℃）
列11：中央の区画2が最も低い（−0.55℃、92％の時間で低い）。区画3は−0.40℃、区画1は＋0.17℃
列11の区画2は区画3より0.22℃低い（区間−0.33〜−0.11）。列8の区画2と3には差がない
同じ区画で比べると、どの区画も列8が列11より高い（＋0.12〜＋0.50℃）
読み取り
最も低くなるのは、列11は中央の区画2、列8は中央・右の区画2・3。左の区画1は両列とも列3より高い。「中央の列ほど低い」という仮説は支持されない
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区画1（左） | 区画2（中央） | 区画3（右）
箱（0より下） | -0.763 | -0.753
箱（0より上） | 0.909
箱の外（白） | 0.332 | -0.022 | -0.094
中央値 | 0.616 | -0.348 | -0.388
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 区画1（左） | 区画2（中央） | 区画3（右）
箱（0より下） | -0.094 | -0.863 | -0.638
箱（0より上） | 0.436
箱の外（白） | -0.26 | -0.137
中央値 | 0.172 | -0.546 | -0.397
求め方 同じ方位の熱電対どうしの差を、区画ごとに3方位（11-3は2方位）平均（1点の代表値ではない）

## Slide 16: 分析3（要因）：列11のほうが低減効果が大きい理由
主分析
目的 列8と列11の吸気温度差の違いが、どの区画で、どんな条件のときに生まれるかを調べ、その流れを整理する
方法 列8−列11＝同じ区画・方位の熱電対どうしの差（区画3は北側を除く）。勤務日の日中の1時間値。正＝列8が高い
区画ごとの差（列8−列11）
照度ごとの差（列8−列11、全体）
結果
差は平均0.20℃（95％区間0.09〜0.30）。区画1が0.50℃で最も大きく、全体の約6割
照度2万lx未満では0.06℃、8万lx以上では0.48℃。日射が強いほど差が開く
回帰でも照度（1万lxで＋0.03℃）と気温が効き、風速・雨は効かない
通路の風速は列8側が列3側の約6割。下層の葉の温度は列8が列11より0.4℃高く、日射が強いほど差が開く
考えられる流れ
日射が強い → 中央の列8は通路の風が弱く、温まった空気や排熱が抜けにくい → 吸気温度が上がり、晴れた時間に低減効果が消える。外側の列11は日射が強くても列3より低い（列11の風は未計測）
Chart: 列8−列11［℃］
| 区画1 | 区画2 | 区画3 | 全体
列8−列11_補助_箱下 | -0.03 | -0.058
列8−列11_補助_箱上 | 0.693 | 0.413 | 0.268 | 0.386
列8−列11_補助_白 | 0.272 | 0.035
列8−列11_中央値 | 0.489 | 0.204 | 0.093 | 0.194
Chart: 列8−列11［℃］
| 2万lx未満 | 2〜4万lx | 4〜6万lx | 6〜8万lx | 8万lx以上
列8−列11_補助_箱下 | -0.081
列8−列11_補助_箱上 | 0.205 | 0.348 | 0.463 | 0.436 | 0.625
列8−列11_補助_白 | 0.071 | 0.022 | 0.12 | 0.358
列8−列11_中央値 | 0.088 | 0.215 | 0.264 | 0.301 | 0.471
求め方 上段：区画ごと、下段：屋上の照度（日射の強さ）ごと。箱：四分位、白線：中央値。照度と日射量の相関は0.99（8/29以降）
Notes: 【目的】列11のほうが列8より吸気温度の低減効果が大きい理由と、その流れを1枚にまとめた。
【方法】同じ区画・方位の熱電対どうしで「列8−列11」を1時間ごとに計算（区画3は列11の北側が未接続のため、列8も北側を除いて比べた）。区画ごと、屋上の照度ごとに箱ひげ図にした。照度は日射量の代わり（8/29以降の日射量との相関0.99）。
【結果】差は平均0.20℃（95％区間0.09〜0.30）。区画1 0.50℃、区画2 0.20℃、区画3 0.12℃。方位をそろえた全体の差に対して区画1が約64％を占める。
照度ごとの差（平均）は、2万lx未満0.06、2〜4万0.21、4〜6万0.25、6〜8万0.28、8万lx以上0.48℃。
回帰（差＝照度＋気温＋屋上風速＋雨、274時間）：照度1万lxあたり＋0.031℃（区間0.020〜0.042）、気温1℃あたり＋0.023℃。風速と雨は区間が0℃を含む。通路の風速（列3側）で入れ替えても同じ。
通路内の風速は、列3側1.25m/sに対して列8側0.78m/s（約63％、勤務日の日中189時間）。下層の葉の温度−気温は列8 ＋0.92℃、列11 ＋0.51℃で、列8−列11の差は照度が高いほど大きい（0.25→0.49→0.69℃）。
【考えられる流れ】日射が強い → 中央の列8は周りを芋緑化に囲まれ、通路の風が弱い → 日射で温まった空気や排熱が抜けにくく、葉や吸気の温度が上がる → 晴れた時間に列8の低減効果が消える（特に区画1）。外側の列11は日射が強くても列3より低い。
【注意】列11には風速計がない。列8の風が弱いのが芋緑化のためか場所のためかは区別できない。仮説の確認には列11の風速と、区画1まわりの排気の流れの計測が必要。

## Slide 17: 分析4：天気と吸気温度差の関係（日ごとの推移）
補足分析
目的 天気によって吸気温度差がどう違うかを、日ごとの推移で一目で見る
方法 上段：日中平均の吸気温度、中段：吸気温度差、下段：その日の天気。横軸の日付は3段で共通
天気の判定（日中9〜18時）
雨：雨量1mm以上
晴れ：照度比0.7以上、曇り：0.7未満
照度比＝その日の平均照度÷勤務日で平均照度が最も高い3日間の平均（屋上の照度計）
結果（勤務日）
晴れ（15日）：列8＋0.22℃、列11−0.13℃
曇り（8日）：列8−0.28℃、列11−0.30℃
雨（8日）：列8−0.37℃、列11−0.46℃
読み取り 晴れが続いた8月中旬〜下旬は、列8が列3より高い。曇り・雨が多い9月は、両列とも列3より低い
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.926 | 34.206 | 34.753 | 33.288 | 27.313 | 29.184 | 30.422 | 30.489 | 33.126 | 32.824 | 32.282 | 30.548 | 29.041 | 28.187 | 26.743 | 29.335 | 27.725 | 25.86 | 29.877 | 30.987 | 31.379 | 31.916 | 31.371 | 29.327 | 29.787 | 32.878 | 34.29 | 33.878 | 28.857 | 32.107 | 23.507 | 26.364 | 27.723 | 28.618 | 30.59 | 30.394 | 26.734 | 24.621 | 21.956 | 24.8 | 28.273 | 29.644 | 22.882 | 21.23 | 24.288 | 24.85 | 31.417
列8（あり） | 35.374 | 34.618 | 34.728 | 33.84 | 27.433 | 29.277 | 30.458 | 30.416 | 32.877 | 32.217 | 32.653 | 30.927 | 28.613 | 28.042 | 26.414 | 29.215 | 27.582 | 25.153 | 29.752 | 31.252 | 31.636 | 32.255 | 31.464 | 28.854 | 29.543 | 33.115 | 34.601 | 34.353 | 28.574 | 32.473 | 22.635 | 25.61 | 27.544 | 28.485 | 30.352 | 30.106 | 26.345 | 24.211 | 20.319 | 23.966 | 27.719 | 29.021 | 22.133 | 20.829 | 22.736 | 23.893 | 31.374
列11（あり） | 34.929 | 34.135 | 34.609 | 33.31 | 27.208 | 28.998 | 30.232 | 30.116 | 32.38 | 32.072 | 32.038 | 30.391 | 28.643 | 27.726 | 26.056 | 29.034 | 27.594 | 25.264 | 29.534 | 30.897 | 31.284 | 31.768 | 30.946 | 28.804 | 29.478 | 32.539 | 33.966 | 33.765 | 28.426 | 32.183 | 22.871 | 25.713 | 27.471 | 28.403 | 30.151 | 29.989 | 26.383 | 24.097 | 20.308 | 23.721 | 27.696 | 28.916 | 21.9 | 20.524 | 22.668 | 23.851 | 30.917
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列8 | 0.449 | 0.411 | -0.024 | 0.552 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | -0.607 | 0.371 | 0.379 | -0.429 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.144 | -0.708 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | -0.473 | -0.244 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283 | 0.366 | -0.871 | -0.754 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.41 | -1.637 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -1.551 | -0.957 | -0.044
列11 | 0.07 | 0.005 | -0.108 | 0.055 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.69 | -0.184 | -0.073 | -0.374 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.126 | -0.593 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.299 | -0.224 | -0.218 | -0.146 | 0.111 | -0.192 | 0.061 | -0.561 | -0.581 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.457 | -1.366 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -1.246 | -0.832 | -0.398
Chart: 天気
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
晴れ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
曇り | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
雨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
晴れ（休日） | 1 | 1 | 1 | 1
曇り（休日） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
雨（休日） | 1 | 1 | 1 | 1
データなし | 1
晴れ
晴れ（休日）
曇り
曇り（休日）
雨
雨（休日）
下段の淡い色は休日（土日・8/11）。濃い色は勤務日

## Slide 18: 分析4：天気別の吸気温度差
補足分析
目的 晴れ・曇り・雨で、吸気温度の低減効果の傾向が違うかを確かめる
方法 雨：雨量1mm以上／晴れ：照度比0.7以上／曇り：0.7未満（定義はp.17）。勤務日（晴れ15、曇り8、雨8日間）
列8
列11
結果
曇り・雨の日：両列ともほぼ毎日、列3より低い（列8 −0.28・−0.37℃、列11 −0.30・−0.46℃）
晴れの日：列11は15日中11日で低いが、差は−0.13℃と小さい
晴れの日：列8は15日中13日で列3より高い（＋0.22℃）
読み取り
晴れの日は差が小さく、列8では逆に高くなる。ただし晴れの日は暑い日でもあるため、次の2枚で気温の影響と分けて確かめる
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 晴れ | 曇り | 雨
箱（0より下） | -0.391 | -0.571
箱（0より上） | 0.372
箱の外（白） | 0.093 | -0.167 | -0.14
中央値 | 0.265 | -0.263 | -0.306
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 晴れ | 曇り | 雨
箱（0より下） | -0.182 | -0.391 | -0.625
箱（0より上）
箱の外（白） | -0.023 | -0.174 | -0.24
中央値 | -0.103 | -0.286 | -0.4
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 19: 分析4（補足）：気温区分別の吸気温度差
補足分析
目的 暑い日と涼しい日で、吸気温度の低減効果が違うかを確かめる
方法 勤務日の日中平均気温（屋上）で3区分（28.0℃未満9日間、28.0〜31.0℃11日間、31.0℃以上11日間）
列8
列11
結果
28℃未満の日：列8は9日中8日、列11は9日すべてで低い（−0.34・−0.41℃）
31℃以上の日：列8は11日中10日で列3より高い（＋0.27℃）。列11も差が小さい（−0.12℃）
暑い日ほど、両列とも差が小さくなる（列3に近づく）
読み取り
暑い日ほど低減効果が小さい。冷房の負荷が大きく排熱が多い日に、芋緑化側が高くなりやすいと考えられる
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 28.0℃未満 | 28.0〜31.0℃ | 31.0℃以上
箱（0より下） | -0.401 | -0.285
箱（0より上） | 0.388
箱の外（白） | -0.146 | -0.019 | 0.247
中央値 | -0.329 | -0.125 | 0.311
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 28.0℃未満 | 28.0〜31.0℃ | 31.0℃以上
箱（0より下） | -0.645 | -0.362 | -0.182
箱（0より上） | 0.033
箱の外（白） | -0.192 | -0.157
中央値 | -0.408 | -0.24 | -0.073
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）

## Slide 20: 分析4（補足）：条件をまとめて見た回帰（1時間値）
補足分析
目的 気温・天気・日射・風速のうち、吸気温度差を説明できる条件とその大きさを確かめる
重回帰（最小二乗法） 吸気温度差 ＝ a ＋ b1×気温 ＋ b2×雨（あり＝1） ※検証で最も当てはまる組み合わせを採用
目的変数：勤務日の日中の1時間平均の吸気温度差［℃］（列8・列11で別々）。候補：屋上の気温［℃］、雨（1時間に0.5mm以上）、照度［万lx］（日射量の代わり、相関0.99）、屋上の風速［m/s］。274時間・31日間。検証：日を8つに分け、学習に使わない日で当てはまりを確かめる。繁茂率は保留
棒：学習に使わなかった日での当てはまり（1に近いほど説明できる）。照度・風速を加えても上がらない
条件 | 変化 | 列8［℃］ | 列11［℃］ | 扱い
気温 | ＋1℃ | ＋0.07 ＋0.05〜＋0.11 | ＋0.03 0.00〜＋0.05 | 採用
雨 | あり | −0.31 −0.44〜＋0.04 | −0.27 −0.42〜−0.04 | 採用
照度 | ＋1万lx | ＋0.02 −0.02〜＋0.05 | −0.01 −0.04〜＋0.01 | 改善せず
風速 | ＋1m/s | −0.04 −0.11〜＋0.03 | −0.07 −0.13〜0.00 | 改善せず
上段：係数、下段：95％区間（連続5日間の再標本化）。気温・雨は採用した式の係数。照度・風速は、採用した式に1つずつ加えたときの係数
読み取り 気温1℃で列8は約0.07℃、列11は約0.03℃差が大きくなり、雨の時間は約0.3℃小さくなる。ただし説明できるのは列8で約35％、列11で約18％。残りは区画や運転状態など気象以外の違い（p.14・16）
Chart: 検証で説明できた割合（R²）
| 気温のみ | 気温＋雨（採用） | 気温＋雨＋照度 | 4項目すべて
列8 | 0.331 | 0.354 | 0.337 | 0.317
列11 | 0.14 | 0.184 | 0.165 | 0.167
Notes: 【この分析の意図】気温・天気・日射・風速は互いに連動して動く（晴れた日は暑く、日射も強い）。1つずつの区分比較（p.17〜19・p.21）では、どの条件が効いているのかを分けられない。そこで重回帰で、条件を同時に入れて1つずつの影響を分けて求める。
【v3の手法】日単位（勤務日31日間）で、吸気温度差＝a＋b1×気温＋b2×照度比＋b3×風速＋b4×経過日数とした。
【経過日数を入れた理由】繁茂率がまだないため、葉の成長や季節の移り変わりをまとめて表す代わりの項目として入れた。ただし経過日数は気温と-0.48、照度比と-0.52の相関があり、「9月に気温が下がった影響」と区別できない。このため今回の式からは外し、繁茂率が算出できたら繁茂率で入れ直す。
【日単位の回帰で気温以外の影響が見つからなかった理由】
1. データ数が少ない：31日間に対して説明変数が4つあり、係数の区間が広くなる。
2. 説明変数どうしが重なっている：日単位では気温と照度比の相関が0.82と高く、どちらの影響かを分けられない。
3. 日平均で時間ごとの違いが消える：日射の強い時間と弱い時間の違いが、1日の平均では見えなくなる。
【やり直した方法】1時間値（勤務日の日中、274時間・31日間）にした。1時間値では気温と照度の相関は0.50まで下がる。候補は気温・雨・照度・屋上の風速の4つで、全15通りの組み合わせを「日を8つに分け、学習に使わない日で当てはまりを確かめる」方法（検証R²）で比べた。照度は日射量と相関0.99のため日射の代わりに使った（日射量は8/29以降しかない）。天気は「雨（1時間に0.5mm以上）」として入れた（晴れ・曇りは照度で表される）。繁茂率は保留。
【結果】最も当てはまるのは「気温＋雨」（検証R² 列8 0.35、列11 0.18）。照度や風速を加えると下がる。気温1℃あたり列8 ＋0.07℃、列11 ＋0.03℃。雨の時間は列8 −0.31℃、列11 −0.27℃（列8は区間が0℃を含む）。
【全体から言えること】気象で説明できるのは列8で約35％、列11で約18％まで。重回帰で気温以外の影響が見つかりにくいのは、手法の問題だけではない。照度・風速の影響がもともと小さいうえ、吸気温度差の大部分が区画1の位置の差や運転時間のずれなど気象以外の違いで決まっているためである（p.14・p.16）。
【扱い】主張の根拠ではなく、「気象で説明できる範囲は限られる」ことを示す補足として残す。繁茂率が算出できたら説明変数に加えて再計算する。

## Slide 21: 分析5：風速別の吸気温度差（風速4区分）
補足分析
目的 風の強さによって、吸気温度の低減効果の傾向が変わるかを確かめる
方法 屋上の風速（1時間平均）で4区分（極弱風1.0以下、弱風〜2.7、中風〜4.1、強風4.1超［m/s］）。勤務日の日中
列8
列11
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 極弱風（1.0以下） | 弱風（1.0超〜2.7） | 中風（2.7超〜4.1） | 強風（4.1超）
列8_補助_箱下 | -0.205 | -0.404 | -0.25 | -0.238
列8_補助_箱上 | 0.083 | 0.243 | 0.369
列8_補助_白 | -0.01
列8_中央値 | -0.138 | -0.108 | -0.029 | -0.063
Chart: 1時間平均の吸気温度差［℃］
| 極弱風（1.0以下） | 弱風（1.0超〜2.7） | 中風（2.7超〜4.1） | 強風（4.1超）
列11_補助_箱下 | -0.332 | -0.465 | -0.434 | -0.9
列11_補助_箱上
列11_補助_白 | -0.061 | -0.01 | -0.089 | -0.663
列11_中央値 | -0.154 | -0.253 | -0.195 | -0.834
求め方 同じ区画・方位の熱電対どうしの差を、列8は9組、列11は8組すべて平均（1点の代表値ではない）
風速区分ごとの時間数［時間］（勤務日の日中）
区分 | 風速 m/s | 列8 | 列11 | 割合
極弱風 | 1.0以下 | 50 | 51 | 18％
弱風 | 1.0超〜2.7 | 161 | 162 | 59％
中風 | 2.7超〜4.1 | 60 | 60 | 22％
強風 | 4.1超 | 3 | 3 | 1％
合計 |  | 274 | 276 | 100％
結果
列8：極弱風−0.14℃→中風−0.03℃と0℃に近づく
列11：どの区分も約0.2℃低い（強風は3時間のみ）
考察
中風の30％は晴れて暑い時間（極弱風は9％）で気温の影響が重なる。気温・雨をそろえると違いはほぼ消える（p.23）。通路内の風速は中風以上に入らないため屋上の風速を使った
Notes: 【変更点】風速の区分を、極弱風1.0以下、弱風1.0超〜2.7、中風2.7超〜4.1、強風4.1超［m/s］に変えた。分析の手法（1時間値の箱ひげ図）は変えていない。
【使った風速】風速は通路内の2か所（列3側・列8側）で計測している。ほかに屋上のマルチ環境計測計にも風速がある。
通路内の風速は1時間平均で列3側が最大2.54m/s、列8側が最大1.52m/sで、この閾値では極弱風・弱風にしか入らない（列3側：極弱風54時間・弱風137時間）。4区分の比較が成り立つのは屋上の風速だけのため、v3と同じく屋上の風速で区分した。通路内の風速はp.23（細かい刻み）とp.16（列8で風が弱まっているか）で使った。
【結果】時間数は極弱風50、弱風161、中風60、強風3時間（列8）。強風は3時間のみ。

## Slide 22: 分析5：風速と吸気温度差の関係（日ごとの推移）
補足分析
目的 風の強さによって吸気温度差がどう違うかを、日ごとの推移で一目で見る
方法 上段：日中平均の吸気温度、中段：吸気温度差、下段：日中平均の屋上風速の区分（濃いほど強い）。日付は3段で共通
風速の区分（日中平均）
極弱風：1.0m/s以下、弱風：1.0超〜2.7
中風：2.7超〜4.1、強風：4.1超
屋上の風速（4区分が成り立つのは屋上のみ。p.21）。9/14は計測終了で値なし
結果（勤務日）
極弱風（3日間）：列8−0.38℃、列11−0.41℃
弱風（22日間）：列8−0.03℃、列11−0.22℃
中風（6日間）：列8＋0.01℃、列11−0.35℃。強風の日はない
読み取り 風の弱い日ほど低く見えるが、極弱風の3日間は涼しい曇りの日（平均26.3℃）。中風の日は暑い晴れの日（31.6℃）で、風だけの影響とは言えない
Chart: 吸気温度［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列3（なし） | 34.926 | 34.206 | 34.753 | 33.288 | 27.313 | 29.184 | 30.422 | 30.489 | 33.126 | 32.824 | 32.282 | 30.548 | 29.041 | 28.187 | 26.743 | 29.535 | 27.725 | 25.86 | 29.877 | 30.987 | 31.379 | 31.916 | 31.371 | 29.326 | 29.787 | 32.878 | 34.29 | 33.878 | 28.857 | 32.198 | 23.507 | 26.364 | 27.723 | 28.618 | 30.59 | 30.394 | 26.734 | 24.621 | 21.956 | 24.8 | 28.273 | 29.644 | 22.882 | 21.23 | 24.288 | 24.85 | 31.407
列8（あり） | 35.376 | 34.618 | 34.728 | 33.84 | 27.433 | 29.277 | 30.458 | 30.416 | 32.877 | 32.217 | 32.653 | 30.927 | 28.613 | 28.042 | 26.413 | 29.215 | 27.581 | 25.153 | 29.752 | 31.253 | 31.636 | 32.255 | 31.464 | 28.853 | 29.543 | 33.115 | 34.601 | 34.363 | 28.574 | 32.474 | 22.635 | 25.611 | 27.544 | 28.485 | 30.352 | 30.106 | 26.345 | 24.211 | 20.319 | 23.957 | 27.719 | 29.021 | 22.132 | 20.829 | 22.736 | 23.893 | 31.374
列11（あり） | 34.929 | 34.135 | 34.609 | 33.31 | 27.208 | 28.998 | 30.232 | 30.116 | 32.38 | 32.072 | 32.038 | 30.391 | 28.643 | 27.726 | 26.056 | 29.034 | 27.594 | 25.264 | 29.534 | 30.897 | 31.284 | 31.768 | 30.946 | 28.804 | 29.478 | 32.538 | 33.965 | 33.769 | 28.426 | 32.181 | 22.871 | 25.713 | 27.471 | 28.403 | 30.151 | 29.989 | 26.383 | 24.097 | 20.308 | 23.778 | 27.696 | 28.916 | 21.9 | 20.524 | 22.669 | 23.851 | 30.917
Chart: 吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列8 | 0.449 | 0.411 | -0.024 | 0.552 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | -0.607 | 0.371 | 0.379 | -0.429 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.144 | -0.708 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | -0.473 | -0.244 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283 | 0.366 | -0.871 | -0.754 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.41 | -1.637 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -1.551 | -0.957 | -0.044
列11 | 0.07 | 0.005 | -0.108 | 0.055 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.69 | -0.184 | -0.073 | -0.374 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.126 | -0.593 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.299 | -0.224 | -0.218 | -0.146 | 0.111 | -0.192 | 0.061 | -0.561 | -0.581 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.457 | -1.366 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -1.246 | -0.832 | -0.398
Chart: 風速
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
休日（下の帯） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
勤務日（下の帯） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
極弱風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
弱風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
中風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
強風
データなし | 1
極弱風
弱風
中風
強風
休日（下の細い帯）
データなし
下段の色は風速区分（濃いほど強い）。その下の細い灰色の帯は休日（土日・8/11）
Notes: 【方法】天気の3段グラフ（p.17）と同じ形式。下段は、その日の日中（9〜18時）平均の屋上風速を4区分で色分けした（濃いほど強い）。細い灰色の帯は休日。
【結果】勤務日は極弱風3日間、弱風22日間、中風6日間、強風0日間。極弱風の日は涼しい曇りの日（平均26.3℃、照度比0.37）、中風の日は暑い晴れの日（31.6℃、照度比0.84）に偏る。
【言えること】日単位では風速と気温・天気が重なっているため、風だけの影響は分けられない。風速を細かく区切り、気温と雨をそろえた比較はp.23。

## Slide 23: 分析5（補足）：風速を細かく区切った吸気温度差
補足分析
目的 風の強さごとの吸気温度の低下量を細かく見て、風そのものの影響かどうかを確かめる
方法 勤務日の日中の1時間値。風速を細かく区切って平均し、気温と雨の影響をそろえた平均も求めた（p.21の補足）
屋上の風速［m/s］
通路内の風速・列3側［m/s］
結果
屋上の風速：そのままでも、気温・雨をそろえても、区分による違いは0.2℃程度で、風が強いほど変わる傾きはない
1m/sあたりの変化（気温・雨をそろえた値）：列8 −0.04℃、列11 −0.07℃。どちらも区間が0℃を含む
通路の風が0.75m/s以下の時間は、そのままでは列8 −0.49℃と大きく低いが、そろえると−0.08℃
読み取り
風が弱い時間に低減効果が大きく見えるのは、その時間が涼しい時間や雨の時間と重なるため。風速そのものの影響は小さい。強風（4.1m/s超）は3時間のみのため図から除いた
Chart: 吸気温度差の平均［℃］
| 1.0以下 | 1.0〜1.5 | 1.5〜2.0 | 2.0〜2.7 | 2.7〜3.4 | 3.4〜4.1
列8（そのまま） | -0.09 | -0.077 | -0.241 | 0.047 | 0.036 | 0.051
列8（気温・雨をそろえた値） | 0.052 | -0.079 | -0.165 | -0.01 | -0.105 | 0.009
列11（そのまま） | -0.252 | -0.214 | -0.346 | -0.195 | -0.245 | -0.263
列11（気温・雨をそろえた値） | -0.171 | -0.216 | -0.311 | -0.227 | -0.321 | -0.275
Chart: 吸気温度差の平均［℃］
| 0.75以下 | 0.75〜1.0 | 1.0〜1.25 | 1.25〜1.5 | 1.5〜1.75 | 1.75超
列8（そのまま） | -0.488 | -0.29 | -0.094 | -0.027 | 0.181 | -0.072
列8（気温・雨をそろえた値） | -0.077 | -0.14 | -0.128 | -0.161 | -0.094 | -0.047
列11（そのまま） | -0.53 | -0.334 | -0.263 | -0.224 | -0.102 | -0.22
列11（気温・雨をそろえた値） | -0.32 | -0.258 | -0.28 | -0.293 | -0.241 | -0.207
求め方 点：そのままの平均、線：気温と雨をそろえた平均。上段：屋上（274時間）、下段：通路内・列3側（8/14以降、179時間）
Notes: 【目的】p.21の4区分では大まかな傾向しかわからないため、風速を細かく区切って、風の強さごとの吸気温度の低下量を調べた。
【方法】勤務日の日中の1時間値。上段は屋上の風速（1.0以下、以降0.5〜0.7m/s刻みで4.1まで）、下段は通路内・列3側の風速（0.25m/s刻み、8/14以降）。
「気温と雨をそろえた値」は次の式で求めた：吸気温度差＝（風速区分ごとの値）＋b1×（気温−期間平均）＋b2×（雨−期間平均）。区分ごとの値は、気温と雨が期間の平均的な時間での吸気温度差を表す。入力：1時間ごとの吸気温度差・風速区分・気温・雨、学習：区分ごとの値とb1・b2、出力：区分ごとの値。
【結果】屋上の風速では、そのままの値も、そろえた値も区分による違いは0.2℃程度で、一定の傾きはない。風速1m/sあたり（気温・雨をそろえた値）：列8 −0.037℃（区間-0.105〜0.030）、列11 −0.066℃（-0.137〜0.004）。
通路内（列3側）では、そのままだと風が弱いほど大きく低い（0.75m/s以下で列8 −0.49℃、1.5〜1.75m/sで＋0.18℃）。しかし気温と雨をそろえると−0.08〜−0.09℃でほぼ一定になる。風の弱い時間が、涼しい時間や雨の時間と重なっていたためである。
【言えること】この期間の風速の範囲では、風速そのものが吸気温度差を大きく変える様子は見られない。

## Slide 24: 分析7：期間による吸気温度差の推移
補足分析
目的 葉の茂り方の推移と、吸気温度の低減効果の推移の関係を確かめる
方法 勤務日の日中平均の吸気温度差（点）と7日間移動平均（線）。繁茂率との関係は保留（繁茂率の算出後に追加する）
結果
列8：8月は−0.2〜0.3℃、9月は−0.6〜−0.2℃
列11：8月は−0.5〜0.0℃、9月は−0.6〜−0.3℃
9月の勤務日はすべて曇り・雨（晴れの日がない）
読み取り
9月に低減効果が大きいのは、主に気温が下がったためと考えられる。8/16〜8/27に列8が高くなった理由はp.25。繁茂率を加えて再確認する
Chart: 日中平均の吸気温度差［℃］
| 07-30 | 08-06 | 08-13 | 08-20 | 08-27 | 09-03 | 09-10
列8（日中平均） | 0.449 | 0.411 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | 0.379 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283 | 0.366 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -0.044
列8（7日間移動平均） | 0.327 | 0.268 | 0.222 | 0.118 | -0.015 | -0.015 | -0.015 | 0.037 | 0.023 | -0.022 | -0.086 | -0.054 | -0.054 | -0.054 | -0.18 | -0.091 | -0.011 | 0.123 | 0.166 | 0.166 | 0.166 | 0.238 | 0.247 | 0.291 | 0.167 | 0.221 | 0.221 | 0.221 | 0.138 | 0.049 | -0.093 | -0.094 | -0.245 | -0.245 | -0.245 | -0.376 | -0.46 | -0.537 | -0.63 | -0.632 | -0.632 | -0.632 | -0.474 | -0.454 | -0.398
列11（日中平均） | 0.07 | 0.005 | -0.051 | -0.122 | -0.117 | -0.24 | -0.692 | -0.073 | -0.408 | -0.645 | -0.239 | -0.286 | -0.073 | -0.052 | -0.103 | -0.336 | -0.218 | -0.146 | 0.111 | -0.192 | 0.061 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -0.398
列11（7日間移動平均） | 0.008 | -0.024 | -0.043 | -0.105 | -0.244 | -0.244 | -0.244 | -0.249 | -0.281 | -0.353 | -0.454 | -0.341 | -0.341 | -0.341 | -0.394 | -0.33 | -0.259 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.156 | -0.171 | -0.139 | -0.156 | -0.077 | -0.077 | -0.077 | -0.072 | -0.067 | -0.158 | -0.195 | -0.252 | -0.252 | -0.252 | -0.399 | -0.453 | -0.508 | -0.57 | -0.612 | -0.612 | -0.612 | -0.506 | -0.535 | -0.507

## Slide 25: 分析7（補足）：8/16〜8/27に列8が高くなった理由
補足分析
目的 8/16〜8/27に列8の吸気温度差が正になった理由を、天気・気温・風速で確かめる
期間内と期間外の勤務日を比べる ＋ 同じ天気・気温の日どうしで比べる
期間内＝8/17〜8/27の勤務日9日間（8/16は日曜）。期間外＝それ以外の勤務日23日間。気温・照度比・風速は屋上の日中平均。晴れ・31℃以上＝天気が晴れ（p.17）で日中平均気温31℃以上の日。繁茂率は保留
点：勤務日の日中平均（9/14は気温の値なし）。灰：期間外、赤：8/16〜8/27、破線：期間外の近似直線
区分 | 日数 | 列8 | 列11 | 気温 | 照度比
期間内 | 9日間 | ＋0.17 | −0.14 | 31.6 | 0.83
期間外 | 23日間 | −0.15 | −0.31 | 28.4 | 0.55
同条件・期間内 | 7日間 | ＋0.28 | −0.12 | 32.4 | 0.90
同条件・期間外 | 4日間 | ＋0.24 | −0.14 | 33.7 | 0.82
列8・列11は吸気温度差［℃］。同条件＝晴れ・31℃以上の日。晴れの日は期間内9日間中8日間、期間外23日間中7日間
読み取り 期間内に列8が高いのは、晴れて暑い日が続いたため。同じ晴れ・31℃以上の日では期間内（＋0.28℃）と期間外（＋0.24℃）でほぼ同じ。残る約0.08℃は繁茂率の算出後に確かめる
Chart: 日中平均気温［℃］
| 35.5 | 34.130000000000003 | 25.88 | 28.27 | 29.98 | 30.3 | 32.24 | 30.3 | 27.84 | 25.92 | 29.14 | 29.8 | 31.22 | 31.61 | 32.159999999999997 | 31.05 | 32.64 | 33.85 | 33.96 | 28.15 | 32.869999999999997 | 26.93 | 28 | 30.64 | 29.93 | 25.48 | 23.96 | 28.1 | 28.8 | 21 | 20.149999999999999
期間外の勤務日 | 0.449 | 0.411 | 0.121 | 0.093 | 0.036 | -0.073 | -0.249 | 0.379 | -0.146 | -0.329 | -0.121 | 0.366 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401
8/16〜8/27の勤務日 | -0.125 | 0.265 | 0.257 | 0.34 | 0.093 | 0.237 | 0.311 | 0.475 | -0.283
Notes: 【対象期間】コメントの「6月16日ごろから8月27日」は、データが7/30からのため「8月16日ごろから8月27日」と読み替えた。8/16は日曜のため、勤務日は8/17〜8/27の9日間。
【結果】期間内は9日間中8日間が晴れで、日中平均気温31.6℃（期間外28.4℃）。列8の正の日はすべて晴れで31℃以上の日、晴れでない8/27（雨）は−0.28℃。
晴れ・31℃以上の日だけで比べると、期間内＋0.28℃（7日間）、期間外＋0.24℃（4日間：7/30・7/31・8/7・8/28）でほぼ同じ。
期間外の日で「列8＝a＋b×気温＋c×照度比」を求め、期間内の気象を入れると＋0.09℃（実測＋0.17℃）。列11は推定−0.20℃、実測−0.14℃。
【言えること】期間内に列8が正になったのは、主に晴れて暑い日が続いたため（p.16の「日射が強いほど列8が高くなる」と同じ）。期間特有の変化（茂り方など）があるかは、残る差が小さく判断できない。繁茂率の算出後に確かめる。

## Slide 26: 分析8：代表日の選定結果
補足分析
目的 1日の流れを見せる例として、比べたい条件だけが違い、他の条件が近い2日を選んだ
方法 候補は両列とも日中9時間がそろう勤務日28日間。気温・照度比・風速を標準化し、比べる条件以外の距離が最小の組（上限0.5）
条件 | 日付 | 天気 | 気温 | 照度比 | 風速 | 距離 | 列8 | 列11
天気 | 8/19 | 晴れ | 31.6 | 0.84 | 2.2 | 0.49 | ＋0.26 | −0.05
 | 9/2 | 曇り | 30.6 | 0.63 | 1.9 |  | −0.24 | −0.35
風 | 8/20 | 晴れ | 32.2 | 0.98 | 2.6 | 0.03 | ＋0.34 | −0.10
 | 8/7 | 晴れ | 32.2 | 0.99 | 3.7 |  | −0.25 | −0.69
繁茂 | 繁茂率の算出後に選ぶ（保留） |  |  |  |  | ― | 保留 | 
典型日 | 8/17 | 晴れ | 29.8 | 0.77 | 1.8 | 0.27 | −0.12 | −0.29
気温［℃］・風速［m/s］は日中平均。列8・列11はその日の日中平均の吸気温度差［℃］。太字は比べた条件
結果
風の組は、風速区分（p.21）が違う日どうしで選び直した。弱風の8/20（2.6m/s）と中風の8/7（3.7m/s）で、両日とも晴れで気温・照度比がほぼ同じ（距離0.03）。繁茂の組は繁茂率の算出後に選ぶ

## Slide 27: 分析8：代表日（晴れの日と曇りの日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気温・風速が近く、日差しが違う2日
方法 10分平均。上段：吸気温度と屋上の気温、下段：吸気温度差
8/19 晴れ・照度比0.84
9/2 曇り・照度比0.63
結果
晴れの8/19：11〜13時に列8が列3より最大1.7℃高い
曇りの9/2：日中の多くの時間で両列とも列3より低い
両日とも6〜9時に芋緑化側が高く、9時以降に下がる
読み取り
日差しが強い時間に、芋緑化側が高くなる。朝に芋緑化側が高いのは、列8・11が列3より先に運転を始めるため
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 28: 分析8：代表日（弱風の日と中風の日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気温・照度がほぼ同じで、風速区分が違う2日
方法 両日とも晴れ。10分平均。上段：吸気温度と屋上の気温、下段：吸気温度差
8/20 弱風・2.6m/s
8/7 中風・3.7m/s
結果
弱風の8/20：日中平均で列8＋0.34℃、列11−0.10℃
中風の8/7：列8−0.25℃、列11−0.69℃
日中に列3より低い時間の割合：8/20は列8 26％・列11 63％、8/7は列8 83％・列11 100％
読み取り
この2日では風の強い8/7のほうが低減効果が大きい。気温・雨をそろえた比較（p.23）では風速の影響は小さく、1組だけでは判断できない
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 29: 分析8：代表日（典型日）
補足分析
目的 1日の流れを示す例（結論の根拠には使わない）。気象が期間の中央値に最も近い1日
方法 8/17（晴れ、気温29.8℃、照度比0.77、風速1.8m/s）。10分平均
8/17 晴れ・気温29.8℃・照度比0.77・風速1.8m/s
結果
日中平均は列8−0.12℃、列11−0.29℃
7〜8時に芋緑化側が先に上がり、9時に列3が急に上がる
9時直後は両列とも列3より最大約2℃低い
読み取り
7〜8時に列8・11が運転を始め、9時に列3が始まる。この開始時刻のずれで、朝の吸気温度差が大きく上下する
Chart: 吸気温度［℃］
Chart: 吸気温度差［℃］

## Slide 30: 独立検証：エアネット分析との比較
独立検証
目的 別のデータ・別の方法で得た結果と、方向が合うかを確かめる
 | エアネット分析 | 2026年実測（本資料） | 一致
比べ方 | 同じ機器の2024年（なし）と2025年（あり） | 同じ時刻の列3（なし）と列8・11（あり） | ―
温度 | 室外機吸込み温度（機器のセンサー） | 吸気温度（熱電対、3方位） | ―
低くなる向き | 両列とも低い | 列11は低い、列8は低くない | 一部
列の比較 | OACP-8のほうが大きく低い | 列11のほうが低い | 不一致
時刻 | 14時に低下が最大 | 14時のピークなし | 不一致
区画 | 中央の区画で大きい | 中央・右で低く、左で高い | 一部
読み取り
列の大小と時刻のピークが一致しない。測っている温度（機器のセンサーと熱電対）と比べ方（年と列）が違うため、どちらが正しいかはまだ判断できない
2026年のエアネットデータで、同じ期間の室外機吸込み温度と運転時間を比べると、原因を切り分けられる。列3が夕方・休日も運転している点も確かめられる

## Slide 31: まとめ：言えること／まだ言えないこと
まとめ
目的 2026年7/30〜9/14の日中について
言えること
列11（外側）は列3より低い。32日中28日で低く（平均0.26℃）、運転中と判定する基準を変えても低いまま
列8（中央）は列3より低いとは言えない（平均0.06℃）。晴れて日射が強い時間に列3より高くなる
暑い日ほど低減効果が小さい。1時間値の回帰で効くのは気温と雨で、照度・風速は効かない。ただし気象で説明できるのは列8で約35％まで
区画1は芋緑化側が運転している時間だけ列3より高い（8-1 ＋0.63℃）。基準の3-1が列3で最も低いことも半分ほど効いている
列8と列11の差（0.20℃）は日射が強いほど開き、約6割が区画1。「中央の列ほど低い」という仮説は支持されない
まだ言えないこと
区画1と列8が運転中に高くなる仕組み（排気の再吸込み、風通しの低下などが候補）。配置図と現地での確認が必要
列8の通路の風が弱いのが、芋緑化のためか場所のためか。列11の風は未計測
運転状態は排気温度からの推定で、判定の基準で列8の結果が変わる。運転データでの確認が必要
茂り方の影響。繁茂率は保留中（期間の推移・代表日・回帰に追加予定）
日射遮蔽の効果。遮る割合はほぼ一定（約86％）で、使えるデータも59時間のみ（付録）

## Slide 32: 今後の分析と計測
まとめ
目的 「まだ言えないこと」を減らすために、次に行うこと
1
区画1と列8の周りを測る
区画1・列8の周りで排気温度と風速・風向を測り、排気の再吸込みがあるかを確かめる。列11にも風速計を置く
2
運転データとの照合
2026年のエアネットの運転時間で、排気温度による運転の判定を確かめる（p.10の参考スライドの扱いもこれで決める）
3
配置図での確認
区画1と3-1の周りの機器配置・排気の向きを配置図と現地で確かめ、3-1が列3の中で低い理由を調べる
4
繁茂率の算出と追加
定点写真から日ごとの繁茂率を計算し、期間の推移・代表日・回帰に加える
5
計測の継続と撤去時の確認
秋のデータを加える。撤去時に熱電対を並べて測り、列3の約0.2℃の差の原因を確かめる

## Slide 33: 付録（分析6）：日射量と吸気温度差の日ごとの推移
付録
目的 日向と緑陰内の日射量と、吸気温度差の推移を日ごとに並べて見る
方法 8/29〜9/14（17日間、休日を含む）。上段：日中平均の吸気温度差、下段：日中平均の日射量。横軸の日付は2段で共通
日射の計測
日向：OACP-3（3-2）の日射計
緑陰内：OACP-8（8-2）の葉の下の日射計
8/28以前は乱れた値があるため使わない
結果
緑陰内は日向の6〜27％（遮る割合73〜94％）
日向の日射量と吸気温度差の相関（日ごと）：列8 ＋0.59、列11 ＋0.44
日射の強い日は9/14のみ（日向556W/㎡、列8−0.04℃）
読み取り 日射の多い日ほど吸気温度差が大きい（低減効果が小さい）傾向で、列8のほうがはっきりしている。この期間は曇り・雨が多く、日射の強い日が少ない
Chart: 吸気温度差［℃］
| 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/14
列8 | -0.871 | -0.754 | -0.179 | -0.133 | -0.239 | -0.288 | -0.388 | -0.41 | -1.637 | -0.835 | -0.553 | -0.623 | -0.749 | -0.401 | -1.551 | -0.957 | -0.044
列11 | -0.561 | -0.581 | -0.192 | -0.122 | -0.347 | -0.376 | -0.225 | -0.457 | -1.366 | -0.927 | -0.392 | -0.618 | -0.686 | -0.436 | -1.246 | -0.832 | -0.398
Chart: 日射量［W/㎡］
| 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/4 | 9/6 | 9/8 | 9/10 | 9/12 | 9/14
日向（OACP-3） | 37.2 | 227.5 | 188.3 | 277.9 | 322.7 | 200.4 | 96.5 | 195.2 | 29.7 | 81.1 | 259.7 | 173.1 | 126.3 | 80.4 | 151.9 | 154.9 | 555.6
緑陰内（OACP-8） | 9.9 | 45.6 | 29.5 | 43.1 | 36.2 | 30.7 | 15.1 | 30.8 | 3.9 | 11.7 | 33.3 | 24.3 | 21.3 | 13.1 | 18.6 | 15.8 | 33.3
休日：8/29・8/30・9/5・9/6・9/12・9/13。9/14は16:52に計測終了（日中は8時間）
Notes: 【方法】コメントに合わせ、「遮られた日射量＝日向−緑陰内」に変えず、日射量をそのまま示した。下段は日向と緑陰内の日中平均（9〜18時）を2本の棒、上段は同じ日の吸気温度差。p.17と同じく横軸の日付をそろえた。
【データ】日射計は8/28以前を欠損扱い（乱れた値のため）。夜間の負の値（ゼロ点のずれ）は日中平均にはほぼ影響しない。
【結果】遮る割合（1−緑陰内÷日向）は日ごとに73〜94％。日向の日射量と吸気温度差の相関は列8 ＋0.59、列11 ＋0.44（17日間）。

## Slide 34: 付録（分析6）：日射を遮る割合と吸気温度差の関係
付録
目的 芋の葉が日射を遮る割合と、吸気温度の低減効果の関係を確かめる
方法 8/29〜9/14の勤務日11日間、日向の日射量100W/㎡以上の59時間。遮る割合＝1−緑陰内÷日向（％）。破線：近似直線
列8
列11
結果
遮る割合は79〜95％（平均86％）で、どの時間も8割前後を遮っている
相関：列8 ＋0.27、列11 ＋0.03。遮る割合が高い時間ほど低減効果が大きい関係はない
遮る割合が高いのは日射が強い時間（相関0.66）。日射の強さをそろえると、遮る割合の影響ははっきりしない
読み取り
遮る割合がほぼ一定で、割合の違いでは吸気温度差を説明できない。90％以上の時間に列8の低減効果が小さいのは、日射が強い時間のため（p.16と同じ傾向）。データは59時間と少ない
Chart: 日射を遮る割合［％］
| 79.599999999999994 | 81.2 | 83.1 | 87.7 | 85.3 | 82.1 | 82.9 | 86.6 | 84.8 | 83.4 | 85.5 | 81.400000000000006 | 86.3 | 85.4 | 91.4 | 90.5 | 88.9 | 84.2 | 84.7 | 84.4 | 83.8 | 85.7 | 85.7 | 85.6 | 83 | 84.6 | 85.6 | 85.5 | 84.6 | 84.8 | 84.8 | 86.2 | 84.1 | 82.1 | 84.2 | 88.5 | 90.1 | 86.9 | 88.6 | 79.099999999999994 | 84.1 | 86.6 | 88.2 | 89.8 | 88.8 | 85.3 | 83.7 | 84.5 | 85.7 | 89.7 | 86.3 | 87 | 94.1 | 93.5 | 93.6 | 95.1 | 94.4 | 93.7 | 92.2
吸気温度差（列8） | 0.12 | -0.235 | -0.648 | -0.059 | -0.162 | -0.174 | -0.355 | -0.233 | -0.246 | -0.207 | 0.136 | 0.028 | -0.429 | -0.281 | -0.404 | 0.22 | -0.084 | -0.222 | -0.265 | -0.401 | -0.436 | -0.319 | -0.324 | -0.159 | 0.092 | -0.37 | -0.451 | -0.594 | -0.468 | -0.513 | -0.508 | -0.667 | -1.157 | -0.476 | -0.506 | -0.717 | -0.471 | -0.364 | -0.251 | -0.526 | -0.574 | -0.372 | -0.46 | -0.467 | -0.087 | -0.549 | -0.708 | -0.351 | -0.566 | 0.59 | -0.121 | -0.474 | -0.819 | 0.022 | 1.334 | 0.447 | -0.299 | -0.512 | -0.244
Chart: 日射を遮る割合［％］
| 79.599999999999994 | 81.2 | 83.1 | 87.7 | 85.3 | 82.1 | 82.9 | 86.6 | 84.8 | 83.4 | 85.5 | 81.400000000000006 | 86.3 | 85.4 | 91.4 | 90.5 | 88.9 | 84.2 | 84.7 | 84.4 | 83.8 | 85.7 | 85.7 | 85.6 | 83 | 84.6 | 85.6 | 85.5 | 84.6 | 84.8 | 84.8 | 86.2 | 84.1 | 82.1 | 84.2 | 88.5 | 90.1 | 86.9 | 88.6 | 79.099999999999994 | 84.1 | 86.6 | 88.2 | 89.8 | 88.8 | 85.3 | 83.7 | 84.5 | 85.7 | 89.7 | 86.3 | 87 | 94.1 | 93.5 | 93.6 | 95.1 | 94.4 | 93.7 | 92.2
吸気温度差（列11） | 0.091 | -0.041 | -0.343 | -0.031 | -0.407 | -0.4 | -0.19 | -0.427 | -0.103 | -0.094 | 0.142 | -0.118 | -0.415 | -0.15 | -0.424 | -0.194 | -0.526 | -0.286 | -0.38 | -0.451 | -0.51 | -0.467 | -0.447 | -0.307 | -0.144 | -0.213 | -0.145 | -0.424 | -0.363 | -0.341 | -0.578 | -1.116 | -1.297 | -0.575 | -0.43 | -0.504 | -0.375 | -0.438 | 0.239 | -0.639 | -0.685 | -0.531 | -0.477 | -0.385 | -0.137 | -0.891 | -0.936 | -0.492 | -0.461 | 0.01 | -0.053 | -0.812 | -1.157 | -0.601 | 0.71 | 0.16 | -0.583 | -0.667 | -0.517
遮る割合 | 時間数 | 列8［℃］ | 列11［℃］ | 日向の日射量［W/㎡］
85％未満 | 24 | −0.38 | −0.40 | 226
85〜90％ | 25 | −0.30 | −0.37 | 271
90％以上 | 10 | −0.07 | −0.36 | 670
Notes: 【方法】遮る割合＝1−緑陰内の日射量÷日向の日射量。日向の日射量100W/㎡以上の時間（夜間・早朝のゼロ点のずれの影響を避けるため）。
【結果】相関は列8 ＋0.27、列11 ＋0.03。日射の強さもあわせた回帰（吸気温度差＝a＋b1×遮る割合＋b2×日向の日射量）では、遮る割合1％あたり列8 ＋0.014℃（区間-0.017〜0.044）、列11 −0.004℃（-0.041〜0.033）で、どちらも区間が0℃を含む。
【言えること】この期間（9月、曇り・雨が多い）では、遮る割合はほぼ一定で、遮る割合の違いと吸気温度差の関係は見られない。晴れの多い時期のデータと繁茂率がそろったら再確認する。