## 条件
日中（9:00〜18:00）の室外機の稼働時間
運転の判定（tools/operation_judge.py と同じ。push済みの「稼働状況の判定」と1時間ごとの判定が一致することを確認済み）
① 1分ごと：排気温度 − 吸気温度（3方位の平均）の10分移動中央値が1.0℃以上なら「運転中」
② 1時間ごと：判定できた分が48分以上あり、そのうち80％以上が運転中なら「運転」（断続・停止・判定不能は数えない）
③ 日ごと：9〜17時台の9時間のうち「運転」の時間を数える。判定できた時間が7時間未満の日は空欄
④ 列の値：3台の平均（その日に値がある室外機だけで平均）
⑤ 研究に使える時間：平日に、組（芋緑化ありの室外機と同じ区画の列3）の2台がともに「運転」の時間。土日祝は空欄
空欄の主な理由：8-2の排気温度の欠測（8/14〜8/28）、3-2の排気温度の欠測（8/30〜9/7、9/14〜9/22ごろ）、列11のデータなし（9/15〜10/1）、7/29（設置当日）、10/13（14時ごろで記録終了）
値はPythonで1分値から計算した。期間別のまとめは数式で集計している

## 日ごとの稼働時間
日ごとの稼働時間［時間］（9〜17時台の9時間のうち「運転」の時間）
灰色の行は土日祝。列3・列8・列11は3台の平均
日付 | 表示用 | 曜日 | 区分 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 列3 | 列8 | 列11 | 土日祝（グラフの帯）
2026-07-29 | 7/29 | 水 | 平日
2026-07-30 | 7/30 | 木 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.33 | 8
2026-07-31 | 7/31 | 金 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7.33 | 7.67
2026-08-01 | 8/1 | 土 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4.67 | 7.33 | 9
2026-08-02 | 8/2 | 日 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3.67 | 6.67 | 9
2026-08-03 | 8/3 | 月 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7
2026-08-04 | 8/4 | 火 | 平日 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8.33 | 7 | 6.33
2026-08-05 | 8/5 | 水 | 平日 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8.33 | 6 | 7
2026-08-06 | 8/6 | 木 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7.33
2026-08-07 | 8/7 | 金 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8.33 | 7.67
2026-08-08 | 8/8 | 土 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3.33 | 7 | 9
2026-08-09 | 8/9 | 日 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 1.33 | 4.67 | 9
2026-08-10 | 8/10 | 月 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 4.67 | 7.67
2026-08-11 | 8/11 | 火 | 山の日 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8.33 | 0.67 | 3.67 | 9
2026-08-12 | 8/12 | 水 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7.67
2026-08-13 | 8/13 | 木 | 平日 | 8 | 9 | 9 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8.67 | 3.67 | 6
2026-08-14 | 8/14 | 金 | 平日 | 9 | 8 | 9 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 8.67 | 3.5 | 5.33
2026-08-15 | 8/15 | 土 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 1 |  | 0 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0.5 | 4.33 | 9
2026-08-16 | 8/16 | 日 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 9
2026-08-17 | 8/17 | 月 | 平日 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7.5 | 6.67
2026-08-18 | 8/18 | 火 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 7 |  | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7.67
2026-08-19 | 8/19 | 水 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 7.67
2026-08-20 | 8/20 | 木 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7.5 | 7.33
2026-08-21 | 8/21 | 金 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7.5 | 8
2026-08-22 | 8/22 | 土 | 土日 | 9 | 9 | 7 | 4 |  | 2 | 5 | 3 | 8 | 8.33 | 3 | 5.33 | 9
2026-08-23 | 8/23 | 日 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 5 |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9
2026-08-24 | 8/24 | 月 | 平日 | 9 | 9 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 8.5 | 8.67
2026-08-25 | 8/25 | 火 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.5 | 8.67
2026-08-26 | 8/26 | 水 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.67
2026-08-27 | 8/27 | 木 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 6 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.67
2026-08-28 | 8/28 | 金 | 平日 | 9 | 9 | 9 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8.67
2026-08-29 | 8/29 | 土 | 土日 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1.67 | 3 | 9
2026-08-30 | 8/30 | 日 | 土日 | 6 |  | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7.5 | 3.67 | 5 | 9
2026-08-31 | 8/31 | 月 | 平日 | 7 |  | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 6
2026-09-01 | 9/1 | 火 | 平日 | 8 |  | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7.33 | 6.33
2026-09-02 | 9/2 | 水 | 平日 | 9 |  | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7.33 | 7
2026-09-03 | 9/3 | 木 | 平日 | 9 |  | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6.33 | 7.33
2026-09-04 | 9/4 | 金 | 平日 | 7 |  | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5.67 | 5.67
2026-09-05 | 9/5 | 土 | 土日 | 6 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3.33 | 5.33 | 9
2026-09-06 | 9/6 | 日 | 土日 | 0 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | 0 | 2 | 9
2026-09-07 | 9/7 | 月 | 平日 | 1 |  | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3.67
2026-09-08 | 9/8 | 火 | 平日 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8.67 | 7.67 | 6.67
2026-09-09 | 9/9 | 水 | 平日 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8.33 | 6.33 | 4.33
2026-09-10 | 9/10 | 木 | 平日 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4.33 | 7
2026-09-11 | 9/11 | 金 | 平日 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3.33 | 5.33
2026-09-12 | 9/12 | 土 | 土日 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2.67 | 2 | 5.67 | 9
2026-09-13 | 9/13 | 日 | 土日 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4.67 | 1.67 | 5 | 9
2026-09-14 | 9/14 | 月 | 平日 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6.67 | 6.33
2026-09-15 | 9/15 | 火 | 平日 | 8 |  | 8 | 7 | 9 | 6 |  |  |  | 8 | 7.33
2026-09-16 | 9/16 | 水 | 平日 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 2.33
2026-09-17 | 9/17 | 木 | 平日 | 5 |  | 6 | 4 | 8 | 7 |  |  |  | 5.5 | 6.33
2026-09-18 | 9/18 | 金 | 平日 | 1 |  | 8 | 3 | 9 | 8 |  |  |  | 4.5 | 6.67
2026-09-19 | 9/19 | 土 | 土日 | 0 |  | 8 | 0 | 2 | 4 |  |  |  | 4 | 2 |  | 9
2026-09-20 | 9/20 | 日 | 土日 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | 0 |  | 9
2026-09-21 | 9/21 | 月 | 敬老の日 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 |  | 9
2026-09-22 | 9/22 | 火 | 国民の休日 | 8 |  | 9 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 8.5 | 4.67 |  | 9
2026-09-23 | 9/23 | 水 | 秋分の日 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1.67 | 0.33 |  | 9
2026-09-24 | 9/24 | 木 | 平日 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |  |  |  | 8.33 | 8.33
2026-09-25 | 9/25 | 金 | 平日 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |  |  |  | 8.67 | 8
2026-09-26 | 9/26 | 土 | 土日 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 0.67 |  | 9
2026-09-27 | 9/27 | 日 | 土日 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 0.67 |  | 9
2026-09-28 | 9/28 | 月 | 平日 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 |  |  |  | 5 | 5
2026-09-29 | 9/29 | 火 | 平日 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1.33 | 1.67
2026-09-30 | 9/30 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |  |  | 0 | 3
2026-10-01 | 10/1 | 木 | 平日 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |  |  |  | 7.33 | 8.67
2026-10-02 | 10/2 | 金 | 平日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.33 | 2
2026-10-03 | 10/3 | 土 | 土日 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3.67 | 3.33 | 4.33 | 9
2026-10-04 | 10/4 | 日 | 土日 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.33 | 3.33 | 4.33 | 9
2026-10-05 | 10/5 | 月 | 平日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5.33
2026-10-06 | 10/6 | 火 | 平日 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.67
2026-10-07 | 10/7 | 水 | 平日 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2.33 | 4.33 | 6
2026-10-08 | 10/8 | 木 | 平日 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4.67 | 6.67 | 8.33
2026-10-09 | 10/9 | 金 | 平日 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6.67 | 7 | 6.67
2026-10-10 | 10/10 | 土 | 土日 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6.33 | 6.33 | 9
2026-10-11 | 10/11 | 日 | 土日 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5.67 | 5.33 | 6.67 | 9
2026-10-12 | 10/12 | 月 | スポーツの日 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5.33 | 5.33 | 6.67 | 9
2026-10-13 | 10/13 | 火 | 平日

## 研究に使える時間
研究に使える時間［時間］（平日に2台とも「運転」の時間）
土日祝は分析に使わないため空欄。列8・列11は3組の平均
日付 | 表示用 | 曜日 | 区分 | 8-1と3-1 | 8-2と3-2 | 8-3と3-3 | 11-1と3-1 | 11-2と3-2 | 11-3と3-3 | 列8 | 列11 | 土日祝（グラフの帯）
2026-07-29 | 7/29 | 水 | 平日
2026-07-30 | 7/30 | 木 | 平日 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.33 | 8
2026-07-31 | 7/31 | 金 | 平日 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7.33 | 7.67
2026-08-01 | 8/1 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-02 | 8/2 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-03 | 8/3 | 月 | 平日 | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7
2026-08-04 | 8/4 | 火 | 平日 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6.67 | 5.67
2026-08-05 | 8/5 | 水 | 平日 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5.33 | 6.33
2026-08-06 | 8/6 | 木 | 平日 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.33
2026-08-07 | 8/7 | 金 | 平日 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.33 | 7.67
2026-08-08 | 8/8 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-09 | 8/9 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-10 | 8/10 | 月 | 平日 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4.67 | 7.67
2026-08-11 | 8/11 | 火 | 山の日 | [8 empty] | 9
2026-08-12 | 8/12 | 水 | 平日 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7.67
2026-08-13 | 8/13 | 木 | 平日 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3.67 | 6
2026-08-14 | 8/14 | 金 | 平日 | 3 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 3.5 | 5.33
2026-08-15 | 8/15 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-16 | 8/16 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-17 | 8/17 | 月 | 平日 | 7 |  | 6 | 6 | 7 | 4 | 6.5 | 5.67
2026-08-18 | 8/18 | 火 | 平日 | 7 |  | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7.67
2026-08-19 | 8/19 | 水 | 平日 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.67
2026-08-20 | 8/20 | 木 | 平日 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 7.33
2026-08-21 | 8/21 | 金 | 平日 | 8 |  | 7 | 7 | 8 | 9 | 7.5 | 8
2026-08-22 | 8/22 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-23 | 8/23 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-24 | 8/24 | 月 | 平日 | 9 |  | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.33
2026-08-25 | 8/25 | 火 | 平日 | 9 |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8.67
2026-08-26 | 8/26 | 水 | 平日 | 9 |  | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 8.67
2026-08-27 | 8/27 | 木 | 平日 | 6 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.67
2026-08-28 | 8/28 | 金 | 平日 | 5 |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8.67
2026-08-29 | 8/29 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-30 | 8/30 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-08-31 | 8/31 | 月 | 平日 | 4 |  | 5 | 4 |  | 5 | 4.5 | 4.5
2026-09-01 | 9/1 | 火 | 平日 | 4 |  | 7 | 3 |  | 6 | 5.5 | 4.5
2026-09-02 | 9/2 | 水 | 平日 | 6 |  | 7 | 7 |  | 7 | 6.5 | 7
2026-09-03 | 9/3 | 木 | 平日 | 5 |  | 6 | 5 |  | 9 | 5.5 | 7
2026-09-04 | 9/4 | 金 | 平日 | 2 |  | 5 | 2 |  | 8 | 3.5 | 5
2026-09-05 | 9/5 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-06 | 9/6 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-07 | 9/7 | 月 | 平日 | 1 |  | 4 | 1 |  | 6 | 2.5 | 3.5
2026-09-08 | 9/8 | 火 | 平日 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7.33 | 6.33
2026-09-09 | 9/9 | 水 | 平日 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4
2026-09-10 | 9/10 | 木 | 平日 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3
2026-09-11 | 9/11 | 金 | 平日 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1.67 | 2
2026-09-12 | 9/12 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-13 | 9/13 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-14 | 9/14 | 月 | 平日 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6.33 | 6.33
2026-09-15 | 9/15 | 火 | 平日 | 6 |  | 6 |  |  |  | 6
2026-09-16 | 9/16 | 水 | 平日 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2026-09-17 | 9/17 | 木 | 平日 | 3 |  | 4 |  |  |  | 3.5
2026-09-18 | 9/18 | 金 | 平日 | 0 |  | 7 |  |  |  | 3.5
2026-09-19 | 9/19 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-20 | 9/20 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-21 | 9/21 | 月 | 敬老の日 | [8 empty] | 9
2026-09-22 | 9/22 | 火 | 国民の休日 | [8 empty] | 9
2026-09-23 | 9/23 | 水 | 秋分の日 | [8 empty] | 9
2026-09-24 | 9/24 | 木 | 平日 | 7 | 7 | 9 |  |  |  | 7.67
2026-09-25 | 9/25 | 金 | 平日 | 8 | 7 | 8 |  |  |  | 7.67
2026-09-26 | 9/26 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-27 | 9/27 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-09-28 | 9/28 | 月 | 平日 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 3.33
2026-09-29 | 9/29 | 火 | 平日 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0.33
2026-09-30 | 9/30 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2026-10-01 | 10/1 | 木 | 平日 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 7
2026-10-02 | 10/2 | 金 | 平日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.67
2026-10-03 | 10/3 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-10-04 | 10/4 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-10-05 | 10/5 | 月 | 平日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67
2026-10-06 | 10/6 | 火 | 平日 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4.33 | 4.33
2026-10-07 | 10/7 | 水 | 平日 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.67 | 2
2026-10-08 | 10/8 | 木 | 平日 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4.33 | 4.67
2026-10-09 | 10/9 | 金 | 平日 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5.67
2026-10-10 | 10/10 | 土 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-10-11 | 10/11 | 日 | 土日 | [8 empty] | 9
2026-10-12 | 10/12 | 月 | スポーツの日 | [8 empty] | 9
2026-10-13 | 10/13 | 火 | 平日

## 期間別のまとめ
平日の平均［時間／9時間］と、研究に使える時間が7時間以上の平日の日数
項目 | 8月 | 9月前半 | 9月後半 | 10月 | 8月：7時間以上の日数 | 9月前半：7時間以上の日数 | 9月後半：7時間以上の日数 | 10月：7時間以上の日数
期間 | 07/30〜08/31 | 09/01〜09/15 | 09/16〜09/30 | 10/01〜10/13
稼働時間：列3 | 8.7805 | 6.9091 | 4.1662 | 4.1429
稼働時間：列8 | 6.9695 | 6.2109 | 5.1662 | 5.2857
稼働時間：列11 | 7.4255 | 5.966 | データなし | 5.8333
研究に使える：8-1と3-1 | 6.6364 | 3.9091 | 2.75 | 2.7143 | 14 | 1 | 2 | 1
研究に使える：8-2と3-2 | 5.9 | 5 | 3.6 | 4.1429 | 7 | 3 | 2 | 1
研究に使える：8-3と3-3 | 7.1364 | 5.5455 | 3.875 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1
研究に使える：11-1と3-1 | 6.6364 | 3.3 | データなし | 2.1667 | 13 | 1 | データなし | 0
研究に使える：11-2と3-2 | 7.5238 | 5 | データなし | 3.6667 | 17 | 1 | データなし | 0
研究に使える：11-3と3-3 | 7.6818 | 6.1 | データなし | 3.1667 | 19 | 4 | データなし | 0
研究に使える：列8（3組平均） | 6.7423 | 4.8027 | 3.25 | 3.6186
研究に使える：列11（3組平均） | 7.2359 | 4.866 | データなし | 3.0017

## グラフ
グラフ（元データは「日ごとの稼働時間」「研究に使える時間」。灰色の帯は土日祝）