## Slide 1: 室外機の稼働時間の推移（日中9〜18時）
前提
目的 研究に使える時間（室外機が運転している時間）が、7/29以降どう変わったかを見る
方法 1時間ごとに「運転」（排気温度−吸気温度が1.0℃以上の分が8割以上）かを判定し、9〜18時の9時間のうち「運転」の時間を日ごとに数えた。各列3台の平均
Chart: 時間（9時間中）
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13
土日祝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
列11（3台の平均） | 8 | 7.67 | 7.33 | 6.67 | 7 | 6.33 | 7 | 7.33 | 7.67 | 7 | 4.67 | 7.67 | 3.67 | 7.67 | 6 | 5.33 | 4.33 | 6 | 6.67 | 7.67 | 7.67 | 7.33 | 8 | 5.33 | 5 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 7.67 | 8.67 | 3 | 5 | 6 | 6.33 | 7 | 7.33 | 5.67 | 5.33 | 2 | 3.67 | 6.67 | 4.33 | 7 | 5.33 | 5.67 | 5 | 6.33 | 2 | 4.33 | 4.33 | 5.33 | 6.67 | 6 | 8.33 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.67
平日の平均［時間］ | 8月 | 9月前半 | 9月後半 | 10月
列3 | 8.8 | 6.9 | 4.2 | 4.1
列8 | 7.0 | 6.2 | 5.2 | 5.3
列11 | 7.4 | 6.0 | データなし | 5.8
読み取り
9月後半から短くなった。10月の平日は8月と比べ、列3は約半分（8.8→4.1時間）、列8・列11は約2割短い（7.0→5.3、7.4→5.8時間）
Notes: 灰色の帯は土日祝。線が途切れている日は、判定できた時間が7時間未満の日（8-2・3-2の排気温度の欠測、列11のデータなし（9/15〜10/1）、7/29、10/13）。列の値は、その日に値がある室外機だけで平均した。平日の平均は8月＝7/30〜8/31、9月前半＝9/1〜9/15、9月後半＝9/16〜9/30、10月＝10/1〜10/13。

## Slide 2: 室外機ごとの稼働時間（日中9〜18時）
前提
目的 どの室外機の稼働時間が、いつから減ったかを見る
方法 9〜18時の9時間のうち「運転」の時間（判定は1枚目と同じ）。判定できた時間が7時間未満の日は空欄にした（線が途切れる）
列3（芋緑化なし）
Chart: 
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13
土日祝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
3-2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4
列8（芋緑化あり・中央）
Chart: 
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13
土日祝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
8-2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4
列11（芋緑化あり・外側）
Chart: 
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13
土日祝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
11-1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7
11-2 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7
11-3 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6
Notes: 縦軸は9時間中の「運転」の時間（0〜9時間）。灰色の帯は土日祝。8-2は8/8〜8/14に日中も停止、8/14〜8/28は排気温度の欠測。3-2は8/30〜9/7、9/14〜9/22ごろに排気温度の欠測。列11は9/15〜10/1のデータがない。

## Slide 3: 研究に使える時間の推移（平日、日中9〜18時）
前提
目的 比べる2台がともに運転していて、分析に使える時間がどう変わったかを見る
方法 組（芋緑化ありの室外機と、同じ区画の列3）の2台がともに「運転」の時間を、平日だけ日ごとに数えた。列8・列11は3組の平均。土日祝は分析に使わない
Chart: 時間（9時間中）
| 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13
土日祝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
列8（3組の平均） | 8.33 | 7.33 | 8 | 6.67 | 5.33 | 8 | 8.33 | 4.67 | 5 | 3.67 | 3.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 7.33 | 6 | 2 | 1.67 | 6.33 | 6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 7.67 | 7.67 | 3.33 | 0.33 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4.33 | 1.67 | 4.33 | 6
列11（3組の平均） | 8 | 7.67 | 7 | 5.67 | 6.33 | 7.33 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 6 | 5.33 | 5.67 | 7.67 | 7.67 | 7.33 | 8 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | 7.67 | 8.67 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 5 | 3.5 | 6.33 | 4 | 3 | 2 | 6.33 | 0.67 | 0.67 | 4.33 | 2 | 4.67 | 5.67
組 | 平日の平均［時間］ |  |  |  | 7時間以上の平日［日間］ |  |  | 
 | 8月 | 9月前半 | 9月後半 | 10月 | 8月 | 9月前半 | 9月後半 | 10月
8-1と3-1 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 14 | 1 | 2 | 1
8-2と3-2 | 5.9 | 5.0 | 3.6 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 1
8-3と3-3 | 7.1 | 5.5 | 3.9 | 4.0 | 18 | 3 | 3 | 1
11-1と3-1 | 6.6 | 3.3 | なし | 2.2 | 13 | 1 | なし | 0
11-2と3-2 | 7.5 | 5.0 | なし | 3.7 | 17 | 1 | なし | 0
11-3と3-3 | 7.7 | 6.1 | なし | 3.2 | 19 | 4 | なし | 0
読み取り
2台とも運転している時間は、8月の平日は1日6.7〜7.2時間（3組平均）、10月は3.0〜3.6時間。日中平均の基準（7時間以上）を満たす日は、10月は各組0〜1日間
Notes: 「なし」は列11のデータがない期間（9/15〜10/1）。7時間以上の平日＝日中平均を使う分析（9時間中7時間以上）の対象になる日。