## 判定条件
室外機の稼働状況による、分析に使える日・時間帯の判定
対象：2026/7/29〜10/13（1分値）。芋緑化ありの室外機と、同じ区画の芋緑化なし（OACP-3）の室外機を1組とし、2台とも運転している時間だけを「利用可」とする。黄色のセルを変えると、すべての判定が更新される。
段階 | 値 | 内容
① 1分ごとの運転判定（Pythonで計算） | 1.0℃以上 | 排気温度 − 吸気温度（3方位の平均）の10分の移動中央値がこの値以上なら「運転中」。停止中は約0℃、運転中は2〜10℃に分かれ、その谷が1℃付近にある。11-3は北側を除く2方位。3-1北側吸気は異常期間を除く（「データの不具合」）
② 1時間の判定に必要な有効データ［分］ | 48 | 1時間のうち、①の判定ができた分がこれ未満なら「判定不能」（これまでの1時間平均の基準と同じ）
③ 室外機が「運転」とみなす割合 | 80% | 有効な分のうち、運転中の分がこの割合以上なら「運転」
④ 室外機が「停止」とみなす割合 | 20% | 運転中の分がこの割合以下なら「停止」。③と④の間は「断続」（1時間の中で運転と停止を繰り返す）
⑤ 組が「利用可」となる、2台とも運転中の分数［分］ | 30 | その1時間に、2台とも運転中の分がこれ以上あれば「利用可」。吸気温度差はこの「2台とも運転中」の分だけで平均する
⑥ 日中の始まり［時台］ | 9 | 日ごとの判定で数える時間帯の始まり（これまでの「日中」と同じ9時台）
⑦ 日中の終わり［時台］ | 17 | 日ごとの判定で数える時間帯の終わり（17時台＝18時まで）
⑧ 日として使うのに必要な利用可の時間数 | 7 | ⑥〜⑦の9時間のうち、利用可がこの時間数以上ある日を「利用可」の日とする（これまでの「9時間中7時間以上」と同じ）
判定の名前
利用可 |  | 2台とも運転中の分が⑤以上。分析に使う
両方停止 |  | 2台とも停止。運転中の比較には使わない（夜間・休日など）
運転がそろわない |  | 片方だけ運転、または断続で2台とも運転中の分が⑤未満。使わない
判定不能 |  | 排気温度・吸気温度が欠けていて運転状態がわからない。使わない
結果のまとめ（7/30〜10/13、日中）
組 | 利用可の時間数 | 利用可の日数（⑧を満たす日）
8-1と3-1 | 411 | 40
8-2と3-2 | 211 | 15
8-3と3-3 | 445 | 41
11-1と3-1 | 400 | 41
11-2と3-2 | 338 | 31
11-3と3-3 | 473 | 50
列8（3区画とも利用可の日） | 153 | 13
列11（3区画とも利用可の日） | 301 | 28
7/29は設置当日のため数えない。列8・列11の時間数は、その1時間に3組とも利用可の時間

## 日ごとの判定
日付 | 曜日 | 区分 | 8-1と3-1 |  | 8-2と3-2 |  | 8-3と3-3 |  | 11-1と3-1 |  | 11-2と3-2 |  | 11-3と3-3 |  | 列8（3区画とも利用可の日） | 列11（3区画とも利用可の日） | 備考（データの欠け）
|  |  | 日中の利用可［時間］ | 日の判定 | 日中の利用可［時間］ | 日の判定 | 日中の利用可［時間］ | 日の判定 | 日中の利用可［時間］ | 日の判定 | 日中の利用可［時間］ | 日の判定 | 日中の利用可［時間］ | 日の判定
2026-07-29 | 水 | 平日 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 1 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 1 | 不可 | 不可 | 不可 | 設置当日（16:14から記録）。使わない
2026-07-30 | 木 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 金 | 平日 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-01 | 土 | 土日 | 6 | 不可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 日 | 土日 | 9 | 利用可 | 3 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-03 | 月 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 火 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 水 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 木 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 金 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-08 | 土 | 土日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 5 | 不可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 日 | 土日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 月 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-11 | 火 | 山の日 | 1 | 不可 | 0 | 不可 | 3 | 不可 | 5 | 不可 | 4 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-12 | 水 | 平日 | 9 | 利用可 | 3 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 木 | 平日 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 金 | 平日 | 8 | 利用可 | 1 | 不可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 8 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-15 | 土 | 土日 | 4 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 4 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-16 | 日 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 9 | 利用可 | 4 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-17 | 月 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-18 | 火 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-19 | 水 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-20 | 木 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-21 | 金 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-22 | 土 | 土日 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 4 | 不可 | 8 | 利用可 | 6 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-23 | 日 | 土日 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 3 | 不可 | 7 | 利用可 | 5 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-24 | 月 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-25 | 火 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-26 | 水 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-27 | 木 | 平日 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-28 | 金 | 平日 | 6 | 不可 | 6 | 不可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 利用可 | 8-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-29 | 土 | 土日 | 0 | 不可 | 4 | 不可 | 6 | 不可 | 7 | 利用可 | 3 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 日 | 土日 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 5 | 不可 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 8 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-08-31 | 月 | 平日 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-01 | 火 | 平日 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-02 | 水 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-03 | 木 | 平日 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-04 | 金 | 平日 | 6 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 6 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-05 | 土 | 土日 | 6 | 不可 | 5 | 不可 | 5 | 不可 | 5 | 不可 | 3 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 日 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-07 | 月 | 平日 | 4 | 不可 | 0 | 不可 | 5 | 不可 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 7 | 利用可 | 不可 | 不可 | 3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-08 | 火 | 平日 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 水 | 平日 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 8 | 利用可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-10 | 木 | 平日 | 0 | 不可 | 5 | 不可 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 金 | 平日 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 6 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 6 | 不可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 土 | 土日 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 4 | 不可 | 2 | 不可 | 2 | 不可 | 7 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 日 | 土日 | 2 | 不可 | 4 | 不可 | 3 | 不可 | 5 | 不可 | 3 | 不可 | 5 | 不可 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 月 | 平日 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-15 | 火 | 平日 | 8 | 利用可 | 0 | 不可 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-16 | 水 | 平日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-17 | 木 | 平日 | 6 | 不可 | 0 | 不可 | 7 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-18 | 金 | 平日 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-19 | 土 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 4 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-20 | 日 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-21 | 月 | 敬老の日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-22 | 火 | 国民の休日 | 7 | 利用可 | 2 | 不可 | 5 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-2の排気・吸気温度が欠け（判定不能）
2026-09-23 | 水 | 秋分の日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-24 | 木 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 利用可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-25 | 金 | 平日 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 9 | 利用可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 利用可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-26 | 土 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-27 | 日 | 土日 | 1 | 不可 | 4 | 不可 | 4 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-28 | 月 | 平日 | 4 | 不可 | 6 | 不可 | 5 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-29 | 火 | 平日 | 1 | 不可 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-09-30 | 水 | 平日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-10-01 | 木 | 平日 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 8 | 利用可 | 3 | 不可 | 3 | 不可 | 2 | 不可 | 利用可 | 不可 | 列11のデータなし
2026-10-02 | 金 | 平日 | 0 | 不可 | 2 | 不可 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 1 | 不可 | 3 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 土 | 土日 | 3 | 不可 | 2 | 不可 | 4 | 不可 | 5 | 不可 | 4 | 不可 | 4 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 日 | 土日 | 0 | 不可 | 0 | 不可 | 2 | 不可 | 1 | 不可 | 2 | 不可 | 0 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 月 | 平日 | 0 | 不可 | 2 | 不可 | 4 | 不可 | 0 | 不可 | 2 | 不可 | 3 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 火 | 平日 | 3 | 不可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 6 | 不可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 水 | 平日 | 1 | 不可 | 4 | 不可 | 5 | 不可 | 3 | 不可 | 4 | 不可 | 4 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 木 | 平日 | 6 | 不可 | 6 | 不可 | 3 | 不可 | 7 | 利用可 | 6 | 不可 | 3 | 不可 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 金 | 平日 | 7 | 利用可 | 6 | 不可 | 9 | 利用可 | 7 | 利用可 | 6 | 不可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 土 | 土日 | 6 | 不可 | 5 | 不可 | 7 | 利用可 | 6 | 不可 | 7 | 利用可 | 9 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 日 | 土日 | 6 | 不可 | 5 | 不可 | 3 | 不可 | 6 | 不可 | 6 | 不可 | 8 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 月 | スポーツの日 | 7 | 利用可 | 4 | 不可 | 7 | 利用可 | 7 | 利用可 | 6 | 不可 | 8 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 火 | 平日 | 1 | 不可 | 2 | 不可 | 3 | 不可 | 2 | 不可 | 3 | 不可 | 4 | 不可 | 不可 | 不可 | 列11のデータなし、3-1・3-2・3-3・8-1・8-2・8-3の排気・吸気温度が欠け（判定不能）

## 時間ごとの判定
日付 | 時台 | 曜日 | 区分 | 室外機 3-1 |  |  | 室外機 3-2 |  |  | 室外機 3-3 |  |  | 室外機 8-1 |  |  | 室外機 8-2 |  |  | 室外機 8-3 |  |  | 室外機 11-1 |  |  | 室外機 11-2 |  |  | 室外機 11-3 |  |  | 組 8-1と3-1 |  |  | 組 8-2と3-2 |  |  | 組 8-3と3-3 |  |  | 組 11-1と3-1 |  |  | 組 11-2と3-2 |  |  | 組 11-3と3-3 |  |  | 列8（3区画とも利用可） | 列11（3区画とも利用可）
|  |  |  | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 有効［分］ | 運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定 | 2台とも有効［分］ | 2台とも運転中［分］ | 判定
2026-07-29 | 0 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 1 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 2 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 3 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 4 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 5 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 6 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 7 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 8 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 9 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 10 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 11 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 12 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 13 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 14 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 15 | 水 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 16 | 水 | 平日 | 45 | 18 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 30 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 30 | 判定不能 | 45 | 32 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 12 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 45 | 18 | 判定不能 | 45 | 32 | 判定不能 | 45 | 45 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-29 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-29 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-29 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-29 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-29 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-30 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-30 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-07-30 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-30 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-07-30 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-30 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-31 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-31 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-07-31 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-07-31 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-07-31 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-07-31 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-07-31 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 58 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-01 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-01 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-01 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-01 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-01 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-01 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-01 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-01 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-01 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-01 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-01 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-02 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-02 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-02 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-03 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-03 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-08-03 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-03 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-03 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-03 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-04 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-04 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-04 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-04 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-08-04 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-04 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-04 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-04 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-05 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-05 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-05 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-05 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-05 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-05 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-06 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-06 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-06 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-06 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-06 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-06 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-07 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-07 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-07 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-07 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-07 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-07 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-07 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-08 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-08 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-08 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-09 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-09 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-09 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-09 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-10 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-10 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-10 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-10 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-10 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 0 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 1 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 2 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 3 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 4 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 5 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 6 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 7 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 8 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 9 | 火 | 祝日 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 10 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-11 | 11 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-11 | 12 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 13 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-11 | 14 | 火 | 祝日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 15 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 16 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 17 | 火 | 祝日 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 18 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-11 | 19 | 火 | 祝日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 20 | 火 | 祝日 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 21 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 22 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-11 | 23 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-12 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-12 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-12 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-12 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-12 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-12 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-12 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-12 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-12 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-13 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-13 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-13 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-14 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 25 | 12 | 判定不能 | 25 | 25 | 判定不能 | 25 | 25 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 25 | 12 | 判定不能 | 25 | 25 | 判定不能 | 25 | 25 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 49 | 34 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 49 | 28 | 断続 | 49 | 13 | 断続 | 49 | 42 | 運転 | 49 | 49 | 運転 | 49 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 49 | 28 | 運転がそろわない | 49 | 13 | 運転がそろわない | 49 | 42 | 利用可 | 49 | 49 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-14 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 32 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-14 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-14 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-15 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-15 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-15 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-15 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-15 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-15 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-15 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-15 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-15 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-15 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-16 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-16 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-16 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-16 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-16 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-16 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-16 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-16 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-16 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-17 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-17 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-17 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-17 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-17 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-17 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-18 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-18 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-18 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-19 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-19 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-19 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-19 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-19 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-19 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-20 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-20 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-20 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-20 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-20 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-20 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-21 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-21 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-21 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-21 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-21 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-21 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-21 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-22 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-22 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-22 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-23 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-23 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-23 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-23 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 13 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-23 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-23 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-23 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-23 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-24 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-24 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-24 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-24 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-24 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-24 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-24 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-25 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-25 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 56 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-25 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-25 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-25 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-25 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-26 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-26 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-26 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-26 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-26 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-26 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-27 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-27 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-27 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-27 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-27 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-27 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-27 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-28 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-28 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-28 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-28 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 26 | 26 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 26 | 26 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 26 | 26 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 26 | 26 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-28 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 16 | 16 | 判定不能 | 16 | 4 | 判定不能 | 16 | 16 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 16 | 16 | 判定不能 | 16 | 4 | 判定不能 | 16 | 16 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-28 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-08-28 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-28 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 利用可 | 不可
2026-08-28 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-28 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-28 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-29 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-29 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-29 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-08-29 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 15 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-29 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-29 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-29 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-29 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 18 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 18 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 18 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 28 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-30 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-30 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 37 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 40 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-08-31 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-08-31 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-01 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-01 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 56 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 58 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-02 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-02 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 18 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-03 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-03 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 23 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 59 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 57 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-04 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 29 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-04 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 4 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 4 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 4 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-05 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-05 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-05 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-05 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-05 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-05 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-09-05 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-09-05 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-05 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-05 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-05 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 48 | 11 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 48 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 48 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-06 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 11 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 11 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 11 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-06 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 45 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 45 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 45 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 35 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 17 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 16 | 月 | 平日 | 32 | 6 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 33 | 33 | 判定不能 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 32 | 5 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 33 | 27 | 判定不能 | 32 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 33 | 33 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 17 | 月 | 平日 | 43 | 16 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 43 | 43 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 43 | 1 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 43 | 43 | 判定不能 | 43 | 5 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 43 | 43 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 25 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 24 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-07 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-07 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 20 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 20 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 20 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-08 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-08 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-08 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-08 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-08 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 不可
2026-09-09 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-09 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-09 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-09 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-09 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-10 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-10 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 両方停止 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 34 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-11 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-11 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-12 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 2 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-12 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-12 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-13 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-13 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-09-13 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 37 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-13 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-13 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-09-14 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 52 | 40 | 断続 | 52 | 39 | 断続 | 52 | 37 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 52 | 40 | 利用可 | 52 | 39 | 利用可 | 52 | 37 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-09-14 | 17 | 月 | 平日 | 42 | 42 | 判定不能 | 42 | 42 | 判定不能 | 42 | 42 | 判定不能 | 55 | 38 | 断続 | 55 | 47 | 運転 | 55 | 35 | 断続 | 23 | 23 | 判定不能 | 23 | 15 | 判定不能 | 23 | 23 | 判定不能 | 37 | 20 | 判定不能 | 37 | 29 | 判定不能 | 37 | 22 | 判定不能 | 23 | 23 | 判定不能 | 23 | 15 | 判定不能 | 23 | 23 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 44 | 断続 | 59 | 46 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 59 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 18 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 18 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 49 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 49 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-14 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 44 | 7 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 44 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 59 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 59 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 58 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 58 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 45 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 45 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 48 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 58 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 38 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 24 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-15 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 14 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 15 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-16 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 44 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 45 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-17 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 22 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 25 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 27 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 56 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 37 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 37 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 29 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 32 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 28 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 22 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 30 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-18 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 14 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 53 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 20 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 42 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 34 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 22 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 26 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-19 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 16 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 13 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 22 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-20 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 0 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 1 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 2 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 3 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 4 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 5 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 6 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 7 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 8 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 9 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 10 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 11 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 12 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 13 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 14 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 15 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 16 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 17 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 18 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 19 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 20 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 21 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 22 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-21 | 23 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 0 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 1 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 2 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 3 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 4 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 5 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 6 | 火 | 祝日 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 7 | 火 | 祝日 | 60 | 35 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 8 | 火 | 祝日 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 9 | 火 | 祝日 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 10 | 火 | 祝日 | 60 | 55 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 11 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 12 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 44 | 41 | 判定不能 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 44 | 23 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 13 | 火 | 祝日 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-22 | 14 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 15 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 16 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 17 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 18 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 19 | 火 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 20 | 火 | 祝日 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 21 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 22 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-22 | 23 | 火 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 0 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 1 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 2 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 3 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 4 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 5 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 6 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 7 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 8 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 9 | 水 | 祝日 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 10 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 11 | 水 | 祝日 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 12 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 13 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 14 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 15 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 16 | 水 | 祝日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 17 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 18 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 19 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 20 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 21 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 22 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-23 | 23 | 水 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-24 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-24 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-25 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-25 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 15 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-26 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-27 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-28 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-28 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-09-28 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-28 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-29 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 6 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-09-30 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-10-01 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-10-01 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-10-01 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 利用可 | 不可
2026-10-01 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 57 | 37 | 断続 | 57 | 38 | 断続 | 57 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 57 | 37 | 利用可 | 57 | 33 | 利用可 | 57 | 54 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-01 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 利用可 | 不可
2026-10-01 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-01 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-01 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-01 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-01 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-01 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 両方停止 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 6 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-02 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-02 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-03 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-03 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-03 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-03 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 7 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-04 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-04 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 0 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 1 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 2 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 3 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 4 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 5 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 6 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 7 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 8 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 9 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 10 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 11 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 12 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 13 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 14 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 15 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 16 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 17 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 18 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 19 | 月 | 平日 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 20 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-05 | 21 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 22 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-05 | 23 | 月 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-06 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-06 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-06 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-06 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-06 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-06 | 14 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-06 | 15 | 火 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-06 | 16 | 火 | 平日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 17 | 火 | 平日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 18 | 火 | 平日 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 8 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-06 | 19 | 火 | 平日 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-06 | 20 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-06 | 21 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 22 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-06 | 23 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 0 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 1 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 2 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 3 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 4 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 5 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 6 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 7 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 8 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 9 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 10 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 11 | 水 | 平日 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 12 | 水 | 平日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 41 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 13 | 水 | 平日 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 14 | 水 | 平日 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-07 | 15 | 水 | 平日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 36 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-07 | 16 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 17 | 水 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 18 | 水 | 平日 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 19 | 水 | 平日 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 20 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-07 | 21 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 22 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-07 | 23 | 水 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 0 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 1 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 2 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 3 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 4 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 5 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 6 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 7 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 8 | 木 | 平日 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 9 | 木 | 平日 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 10 | 木 | 平日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 11 | 木 | 平日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-08 | 12 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 38 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-08 | 13 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 14 | 木 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 15 | 木 | 平日 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 16 | 木 | 平日 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 25 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 21 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 17 | 木 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 18 | 木 | 平日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-08 | 19 | 木 | 平日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 20 | 木 | 平日 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 21 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 22 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-08 | 23 | 木 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 0 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 1 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 2 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 3 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 4 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 5 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 6 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 7 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 8 | 金 | 平日 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 8 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 9 | 金 | 平日 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 32 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 10 | 金 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 11 | 金 | 平日 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 12 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 13 | 金 | 平日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 14 | 金 | 平日 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 15 | 金 | 平日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-09 | 16 | 金 | 平日 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 17 | 金 | 平日 | 60 | 4 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 18 | 金 | 平日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 28 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 2 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 19 | 金 | 平日 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 4 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 1 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 20 | 金 | 平日 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 12 | 両方停止 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-09 | 21 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 22 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-09 | 23 | 金 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 0 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 1 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 2 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 3 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 4 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 5 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 6 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 7 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 8 | 土 | 土日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-10 | 9 | 土 | 土日 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 50 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 10 | 土 | 土日 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 22 | 運転がそろわない | 60 | 37 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 11 | 土 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-10 | 12 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-10 | 13 | 土 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 51 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 37 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-10 | 14 | 土 | 土日 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 30 | 断続 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 38 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 30 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-10 | 15 | 土 | 土日 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-10 | 16 | 土 | 土日 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 45 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 45 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 17 | 土 | 土日 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 18 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 5 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 19 | 土 | 土日 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 21 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 20 | 土 | 土日 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-10 | 21 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-10 | 22 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-10 | 23 | 土 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 0 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 1 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 2 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 3 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 4 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 5 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 6 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 7 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 2 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 8 | 日 | 土日 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 41 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-11 | 9 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 10 | 日 | 土日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 24 | 運転がそろわない | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 11 | 日 | 土日 | 60 | 33 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 60 | 33 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-11 | 12 | 日 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-11 | 13 | 日 | 土日 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 18 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 18 | 運転がそろわない | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-11 | 14 | 日 | 土日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-11 | 15 | 日 | 土日 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 48 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 48 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-11 | 16 | 日 | 土日 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 20 | 運転がそろわない | 60 | 29 | 運転がそろわない | 60 | 42 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 17 | 日 | 土日 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 17 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 12 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 17 | 運転がそろわない | 60 | 13 | 運転がそろわない | 60 | 22 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-11 | 18 | 日 | 土日 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 19 | 日 | 土日 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 20 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 21 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 22 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-11 | 23 | 日 | 土日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 0 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 1 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 2 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 3 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 4 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 5 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 6 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 7 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 6 | 停止 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 42 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-12 | 8 | 月 | 祝日 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-12 | 9 | 月 | 祝日 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 14 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 14 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 10 | 月 | 祝日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-12 | 11 | 月 | 祝日 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 59 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 59 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-12 | 12 | 月 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 43 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 44 | 利用可 | 60 | 43 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 53 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-12 | 13 | 月 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-12 | 14 | 月 | 祝日 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 50 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 50 | 利用可 | 60 | 19 | 運転がそろわない | 60 | 60 | 利用可 | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 32 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-12 | 15 | 月 | 祝日 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 47 | 断続 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 58 | 運転 | 60 | 49 | 運転 | 60 | 47 | 利用可 | 60 | 57 | 利用可 | 60 | 52 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 60 | 58 | 利用可 | 60 | 49 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-12 | 16 | 月 | 祝日 | 60 | 28 | 断続 | 60 | 20 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 3 | 停止 | 60 | 11 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 3 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 16 | 運転がそろわない | 60 | 11 | 運転がそろわない | 60 | 44 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 17 | 月 | 祝日 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 19 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 29 | 断続 | 60 | 41 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-12 | 18 | 月 | 祝日 | 60 | 24 | 断続 | 60 | 22 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 10 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-12 | 19 | 月 | 祝日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 20 | 月 | 祝日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 21 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 22 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-12 | 23 | 月 | 祝日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 12 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 0 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 32 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 1 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 9 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 2 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 3 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 4 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 5 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 38 | 断続 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 6 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 16 | 断続 | 60 | 37 | 断続 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 7 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 1 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 両方停止 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 8 | 火 | 平日 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 0 | 停止 | 60 | 25 | 断続 | 60 | 34 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 26 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 60 | 0 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 9 | 火 | 平日 | 60 | 8 | 停止 | 60 | 7 | 停止 | 60 | 23 | 断続 | 60 | 13 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 51 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 60 | 5 | 運転がそろわない | 60 | 7 | 運転がそろわない | 60 | 23 | 運転がそろわない | 不可 | 不可
2026-10-13 | 10 | 火 | 平日 | 60 | 15 | 断続 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 40 | 断続 | 60 | 10 | 停止 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 9 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 60 | 15 | 運転がそろわない | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 40 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 11 | 火 | 平日 | 60 | 35 | 断続 | 60 | 31 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 52 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 57 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 34 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 35 | 利用可 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 39 | 利用可 | 利用可 | 利用可
2026-10-13 | 12 | 火 | 平日 | 60 | 27 | 断続 | 60 | 39 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 54 | 運転 | 60 | 53 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 56 | 運転 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 54 | 利用可 | 60 | 27 | 運転がそろわない | 60 | 39 | 利用可 | 60 | 56 | 利用可 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 13 | 火 | 平日 | 60 | 36 | 断続 | 60 | 55 | 運転 | 60 | 60 | 運転 | 44 | 24 | 判定不能 | 44 | 25 | 判定不能 | 44 | 29 | 判定不能 | 60 | 44 | 断続 | 60 | 60 | 運転 | 60 | 46 | 断続 | 44 | 15 | 判定不能 | 44 | 25 | 判定不能 | 44 | 29 | 判定不能 | 60 | 31 | 利用可 | 60 | 55 | 利用可 | 60 | 46 | 利用可 | 不可 | 利用可
2026-10-13 | 14 | 火 | 平日 | 17 | 0 | 判定不能 | 17 | 9 | 判定不能 | 17 | 17 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 2 | 2 | 判定不能 | 2 | 2 | 判定不能 | 2 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 2 | 0 | 判定不能 | 2 | 1 | 判定不能 | 2 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 15 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 16 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 17 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 18 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 19 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 20 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 21 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 22 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可
2026-10-13 | 23 | 火 | 平日 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 0 | 0 | 判定不能 | 不可 | 不可

## 時間帯の一覧_列8
列8：組ごとの判定（○＝利用可、停＝両方停止、×＝運転がそろわない、－＝判定不能）
|  | 8-1と3-1 | [23 empty] | 8-2と3-2 | [23 empty] | 8-3と3-3
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2026-07-29 | 水 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-07-30 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-07-31 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ×
2026-08-01 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
2026-08-02 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
2026-08-03 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-08-04 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-05 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○
2026-08-06 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-07 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ×
2026-08-08 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-09 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
2026-08-10 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-11 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
2026-08-12 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-13 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ×
2026-08-14 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停
2026-08-15 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-16 | 日 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-08-17 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-08-18 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-08-19 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-20 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 停 | 停
2026-08-21 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 停 | 停
2026-08-22 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停
2026-08-23 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-24 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停
2026-08-25 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-08-26 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-08-27 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 停
2026-08-28 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | 停
2026-08-29 | 土 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-08-30 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停
2026-08-31 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-01 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-09-02 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-09-03 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
2026-09-04 | 金 | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ×
2026-09-05 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
2026-09-06 | 日 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-07 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | － | － | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | － | － | ○ | ○ | ○ | × | × | 停
2026-09-08 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 停 | 停 | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-09-09 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-10 | 木 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-11 | 金 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-12 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | × | × | 停 | 停
2026-09-13 | 日 | 停 | 停 | × | × | × | 停 | 停 | × | × | × | 停 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | 停 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-14 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | × | × | × | － | 停 | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-15 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 停 | 停 | 停
2026-09-16 | 水 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-17 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停
2026-09-18 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-09-19 | 土 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-20 | 日 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-21 | 月 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-22 | 火 | 停 | 停 | × | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-23 | 水 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-24 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停
2026-09-25 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-26 | 土 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-09-27 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | 停 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停
2026-09-28 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 停
2026-09-29 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | 停 | 停 | × | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停
2026-09-30 | 水 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-10-01 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-02 | 金 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-10-03 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | × | × | × | × | 停 | 停
2026-10-04 | 日 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-10-05 | 月 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 8-1と3-1 0 to 8-1と3-1 23
2026-10-06 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-07 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-08 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停
2026-10-09 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-10 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | × | × | 停 | 停
2026-10-11 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停
2026-10-12 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ×
2026-10-13 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | × | × | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 時間帯の一覧_列11
列11：組ごとの判定（○＝利用可、停＝両方停止、×＝運転がそろわない、－＝判定不能）
|  | 11-1と3-1 | [23 empty] | 11-2と3-2 | [23 empty] | 11-3と3-3
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
2026-07-29 | 水 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | × | × | × | 停 | 停 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-07-30 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-07-31 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-01 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-08-02 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-08-03 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-04 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-05 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-06 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-07 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ×
2026-08-08 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-08-09 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-08-10 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-11 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-12 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-13 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-08-14 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-15 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-16 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-17 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-18 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-19 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-20 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-21 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-22 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停
2026-08-23 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-24 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-25 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-26 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-27 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-28 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-29 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-08-30 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停
2026-08-31 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-01 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-09-02 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-09-03 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-09-04 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-09-05 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ×
2026-09-06 | 日 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 停 | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-07 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | － | － | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | ○ | × | × | × | 停 | 停
2026-09-08 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | × | 停 | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
2026-09-09 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-10 | 木 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-11 | 金 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-12 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 停 | × | × | 停 | 停
2026-09-13 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停
2026-09-14 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | －
2026-09-15 | 火 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-16 | 水 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-17 | 木 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-18 | 金 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-19 | 土 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-20 | 日 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-21 | 月 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-22 | 火 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-23 | 水 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-24 | 木 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-25 | 金 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-26 | 土 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-27 | 日 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-28 | 月 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-29 | 火 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-09-30 | 水 | [24 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-10-01 | 木 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-02 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-03 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停
2026-10-04 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-05 | 月 | [24 empty] | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | bar: 11-1と3-1 0 to 11-1と3-1 23
2026-10-06 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-07 | 水 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-08 | 木 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停
2026-10-09 | 金 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停
2026-10-10 | 土 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 停 | 停 | × | × | 停 | 停
2026-10-11 | 日 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停
2026-10-12 | 月 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 停 | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 停 | 停 | 停 | 停 | ×
2026-10-13 | 火 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | 停 | 停 | × | × | × | ○ | × | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | × | × | × | 停 | 停 | 停 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －

## 時刻別の利用可時間数
時刻ごとの利用可の時間数（7/30〜10/13の合計）。どの時間帯が分析に使えるかを見る
組 | 0時台 | 1時台 | 2時台 | 3時台 | 4時台 | 5時台 | 6時台 | 7時台 | 8時台 | 9時台 | 10時台 | 11時台 | 12時台 | 13時台 | 14時台 | 15時台 | 16時台 | 17時台 | 18時台 | 19時台 | 20時台 | 21時台 | 22時台 | 23時台
8-1と3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41 | 43 | 50 | 51 | 52 | 51 | 46 | 39 | 38 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
8-2と3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 25 | 20 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0
8-3と3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 44 | 52 | 55 | 54 | 53 | 48 | 48 | 48 | 43 | 5 | 26 | 8 | 5 | 1 | 1
11-1と3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 42 | 44 | 48 | 46 | 50 | 49 | 45 | 37 | 39 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
11-2と3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 32 | 41 | 42 | 44 | 45 | 43 | 37 | 31 | 23 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
11-3と3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 33 | 49 | 53 | 53 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## データの不具合
運転の判定に関わるデータの欠け・異常
対象 | 期間 | 内容 | 扱い
3-1 北側吸気（F列） | 9/14 18:47〜9/22 11:40 | 夜間（全台停止）に周りの吸気温度より＋3.4〜＋4.4℃高い。急に高くなり、急に戻る | この期間は使わない（3-1は正面・南側の2方位で計算）。今回見つけた異常
3-1 北側吸気（F列） | 9/25 23:20〜10/1 11:13 | 同じく＋6.4〜＋9.9℃高い。10/1のデータ回収で戻っている | 同上
8-2 排気温度（AC列） | 8/14 15:10〜8/28 10:25 | 設置不良で欠損（これまでと同じ） | 8-2は判定不能。組8-2と3-2、列8は使えない
3-2 排気温度（J列） | 8/30〜9/7、9/14〜9/22ごろ | センサー不良で欠損が多い（エラー値・起こり得ない値を空欄にしたもの） | 欠けた時間は判定不能。組8-2・11-2と3-2は使えない時間が多い
OACP-11 の熱電対（AR〜BK列） | 9/14 17:23〜10/1 15:01 | 元データがない | 列11はこの期間すべて判定不能
8-2 の運転 | 8/8〜8/14 | 8-1・8-3は運転しているが、8-2は日中も停止（データはある） | 判定どおり「運転がそろわない」として使わない
3-3 の運転 | 7/29〜8/14、9/2〜9/7 | 夜間も運転（24時間運転） | 夜間は8-3・11-3が停止しているため「運転がそろわない」
ロガーの回収 | 8/14・8/28・9/7・9/14・10/1・10/13 | 回収作業で数分〜1時間ほど記録が止まる | 有効データが48分未満の時間は判定不能
10/13 | 14時台以降 | 記録の終わり（3列14:16、8列13:43、11列14:01） | 判定不能
（参考）屋上の気象 | 9/14、10/13 | マルチ環境計測計のデータがない（運転の判定には使わない） | 天気・気温を使う分析ではこの2日間を除く

## しきい値の確認
①のしきい値（排気−吸気）を変えたときの、日中の利用可の時間数（⑤＝30分、⑥〜⑦＝9〜17時台。Pythonで計算した値）
しきい値［℃］ | 8-1と3-1 | 8-2と3-2 | 8-3と3-3 | 11-1と3-1 | 11-2と3-2 | 11-3と3-3 | 室外機の判定が1.0℃のときと変わる割合
0.5 | 467 | 267 | 484 | 436 | 375 | 487 | 12.53%
1 | 411 | 211 | 445 | 400 | 338 | 473 | 0%
1.5 | 371 | 184 | 385 | 352 | 305 | 460 | 11.38%
2 | 334 | 167 | 279 | 330 | 283 | 404 | 22.26%
1.0℃は、停止中（約0℃）と運転中（2〜10℃）の分布の谷にあたる。運転中は排気−吸気が0℃と5〜10℃の間を行き来するため、しきい値を変えて判定が変わるのは主に運転の始まり・終わりと低負荷の時間